## CHL 1NP
STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY A KUCHYNĚ BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY
V UL. OBRÁNCŮ MÍRU Č.P.1714, PŘELOUČ
|  | Profese: D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení |  | č.zak.: | 20020
|  |  |  | Datum: | 05/2020
| Pos.č. | popis výkonu | výrobce | m.j. | množství | cena MJ | cena celkem
ETAPA 2:
Zařízení č.5 - Větrání soc. zařízení zaměstnanci - 2.NP
1 | 5.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí pr.160 (290m3/h; 160Pa; 230V; 101W; 0,44A; m=3kg vč. zpětné klapky těsné a pružných spojek |  | ks | 1 | 22281.03 | 22281.03
2 | 5.2 | Protidešťová žaluzie, hliníková, síto 200x200, RAL dle architekta |  | ks | 1 | 3549.31 | 3549.31
3 | 5.3 | Talířový ventil kovový odvodní pr.100 vč. zděře |  | ks | 4 | 122.86 | 491.44
4 |  | Spiro potrubí vč. tvarovek pr.160 |  | m | 6 | 503.96 | 3023.76
5 |  | Spiro potrubí vč. tvarovek pr.125 |  | m | 3 | 386.78 | 1160.34
6 |  | Spiro potrubí vč. tvarovek pr.100 |  | m | 2 | 364.03 | 728.06
Zařízení č.7 - Chlazení - 1.NP, 2.NP
7 | 7.3 | Invertorová splitová klimatizační jednotka Qchl=1,1-3,8kW; P=1,03kW; I=4,9A; N=230V; Lmax=20m; Vmax=12m; R32; jištění 10A; vnitřní nástěnná jednotka - m=10,5kg / ŠxHxV=798x219x299 / LpA=36dB; venkovní jednotka-m=31kg / ŠxHxV=800x285x550 / LpA=50dB; připojovací potrubí 6/10; infra ovladač |  | kpl | 1 | 19225.44 | 19225.44
8 | 7.5 | Invertorová multisplitová klimatizační jednotka pro 2 vnitřní jednotky Qchl=1,1-4,4kW; P=0,98kW; I=4,9A; N=230V; Lmax=30m; Vmax=15m; R32; jištění 16A; m=37kg / ŠxHxV=800x285x550 / LpA=5dB; připojovací potrubí 2x 6/10; 2x vnitřní nástěnná jednotka Qchl=2kW; m=8,2kg / ŠxHxV=760x178x250 / LpA=35dB; infra ovladač |  | kpl | 1 | 37904.69 | 37904.69
9 |  | Cu potrubí 6/10, izolované, vč. napájecího a komunikačního kabelu |  | m | 33 | 168.46 | 5559.18
10 |  | MARS žlab |  | m | 4 | 659.81 | 2639.24
11 |  | Dlaždice pod venkovní jednotku |  | kpl | 2 | 682.56 | 1365.12
Ostatní
12 |  | Montážní, závěsný, spojovací, těsnící, kotvící materiál |  | kpl | 1 | 32990.4 | 32990.4
13 |  | Montáž |  | kpl | 1 | 7394.4 | 7394.4
14 |  | Doprava |  | kpl | 1 | 3754.08 | 3754.08
15 |  | Jeřáb, lešení |  | kpl | 1 | 2400.34 | 2400.34
16 |  | Zaregulování VZT vč. protokolu |  | kpl | 1 | 3754.08 | 3754.08
17 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 | 3981.6 | 3981.6
18 |  | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 | 2881.54 | 2881.54
|  | CENA CELKEM ETAPA 2: |  |  |  |  | 155084.05