IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150

e - mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz

Průvodní zpráva

Akce: 		Splašková kanalizace Klenovka

s převedením odpadních vod do Přelouče

Investor: 		Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Stupeň:		Dokumentace pro provádění stavby

Zodp. projektant:	Ing. Bohuslav Kouba

Vypracoval:		Kateřina Burešová

Datum:		květen 2021				Č. paré

Číslo akce:		272015				Č. přílohy     A

A.1	Identifikační údaje

A1.1 	Údaje o stavbě

Název stavby: 		Splašková kanalizace Klenovka

s převedením odpadních vod do Přelouče

Kraj 				Pardubický

Místo stavby: 		k. ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov, k.ú. Přelouč,

Označení pozemků:	viz  samostatná příloha

Charakteristika stavby: 	Splašková kanalizace

A1.2 	Údaje o žadateli

Investor: 			Město Přelouč

Československé armády 1665, Přelouč

Kraj: 			Pardubický

IČO				00274 101

A1.3		Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:			IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové

Zodp. projektant:		Ing. Bohuslav Kouba, autorizovaný inženýr

v oboru vodohospodářské stavby

č. autorizačního osvědčení 10 756, ze dne 16.5.1995

IČO:				27482782

A.2	Seznam vstupních podkladů

Katastrální mapa v digitální podobě.

Zákresy stávajících inženýrských sítí poskytnuté jejich správci.

Projektová dokumentace pro umístění stavby

Pochůzka projektanta v trase navržené kanalizace.

Souhlasy majitelů pozemků dotčených stavbou.

Souhlasy dotčených orgánů statní správy.

Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

A.3	Údaje o území

a)	Rozsah řešeného území

Navržený kanalizační systém se bude nacházet na třech katastrálních územích –

Klenovka  666 131

Štěpánov 763 403

Přelouč    734 560

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

Navržené kanalizační potrubí je vedeno v intravilánu obce Klenovka ve veřejných  komunikacích. Mimo zastavěné území je kanalizační potrubí vedeno v nezpevněném terénu po soukromých pozemcích a pozemcích města Přelouč.

c) Údaje o ochraně území

Neřeší se.

d) Údaje o odtokových poměrech

Výstavbou splaškové kanalizace nedojde ke zhoršení odtokových poměrů z řešeného území. Jedná se o podzemní liniovou stavbu, která nebude mít vliv na ovlivnění odtokových poměrů z dotčeného území. Stávající srážková kanalizace bude zachována a bude sloužit pouze k odvádění srážkových vod. Stavbou kanalizace  nedojde k nárůstu zpevněných ploch.

e) Údaje o souladu s UP

Město Přelouč má schválený územní plán. UP počítá s výstavbou nové splaškové kanalizace  s převedením OV do kanalizačního systému města Přelouč..

Navržené řešení je v souladu s návrhovou částí Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

f) Údaje o dodržení požadavků na využití území

Nejsou - jedná se o podzemní liniovou stavbu

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Podle dosud vydaných vyjádření k této dokumentaci jsou všechny požadavky dotčených orgánů splněny. Pozemky dotčené stavbou kanalizace musí být dle vyjádření jednotlivých orgánů a účastníků řízení uvedeny do původního stavu.

Přechody vodotečí – Lipotické svodnice a bezejmenné vodoteče budou řešeny umístěním tlakového potrubí korytem  vodoteče. Tyto řešení bude  navrženo dle ČSN 75 2130 a odsouhlaseno správcem toku – Povodí Labe s.p.

Uložení potrubí v komunikaci č. III/3029 ve správě SUS bude provedeno dle ČSN 766230.

Přivedení splaškových vod na stávající městkou čistírnu odpadních vod v Přelouči  je doloženo výpočtem  přiváděných splaškových vod z obce Klenovka a  kapacitou ČOV udávanou provozovatelem. ( viz bilance OV ).

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení

Nejsou

i) Seznam podmiňujících a souvisejících investic

Na výtlak V1 a čerpací stanici v Klenovce bude napojena kanalizace z obce Štěpánov. Akumulace čerpací stanice ČS1 je dimenzována i na přítok OV ze Štěpánova.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Je řešeno samostatnou přílohou PZ

A.4	Údaje o stavbě

a)  Nová stavba

Jedná se o novou liniovou stavbu se dvěma podzemními objekty přečerpávacích stanic.

b)  Účel užívání stavby

Stavba bude sloužit pro odvádění splaškových vod od jednotlivých producentů v obci Klenovka.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

- Údaje o stavbě podle jiných právních předpisů

Nejsou

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a požadavků zabezpečující bezbariérový přístup

Jedná se podzemní liniovou stavbu se dvěma podzemními objekty s čerpací technikou.  S bezbariérovým přístupem do přečerpávacích stanic se neuvažuje.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů vyplývajících z jiných právních předpisů

Nejsou

g) Seznam vyjímek a úlevových řešení

Nejsou

- Navrhované kapacity stavby

Délky potrubí a kabelových rozvodů

Gravitační kanalizace celkem       1 932  m

Z toho stoka A			   498 m

stoka A1			   486 m

stoka A1-1			     83 m

stoka A1-2			   296 m

stoka A2			   222 m

stoka B			   270 m

havarijní přepad od PSOV č.1           77 m

Výtlačná potrubí celkem		1 768 m

výtlak V1			1 370 m

výtlak V2			   381 m

výtlak V3			     17 m

Kabelové rozvody NN                     106 m

Bilance splaškových vod

| Výpočet množství splaškových vod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Klenovka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet obyvatel |  |  |  |  |  | 190 |  |  | osob |
| Přechodně bydlící |  |  |  |  |  | 10 |  |  | osob |
| Produkce splaškových vod na 1 obyvatele |  |  |  |  |  | 100 |  |  | l/os/den |
| Produkce splaškových vod - obyvatelstvo |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  | l/den |
| Vybavenost |  |  |  |  |  | 5 |  |  | l/os/den |
| Produkce splaškových vod - vybavenost |  |  |  |  |  |  | 950 |  | l/den |
| Denní průtok splaškových vod |  |  |  |  |  |  | 20 950 |  | l/den |
| Balastní vody |  | 10 % z denního průtoku |  |  |  |  | 2 095 |  | l/den |
| Denní produkce odpadních vod |  |  |  |  |  |  | 23 045 |  | l/den |
| Průměrné množství splaškových vod |  |  |  |  | Qp |  | 0,27 |  | l/s |
| Součinitel hodinové nerovnoměrnosti |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |
| Maximální průtok splaškových vod |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  | l/s |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 897 |  | l/hod |
| Roční produkce odpadních vod |  |  |  |  |  |  | 8 411 |  | m3/rok |
| Znečištění odpadních vod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkce odpadních vod |  |  |  |  |  |  | 23 045 |  | l/den |
| na 1 EO |  |  |  |  |  |  | 150 |  | l/os |
| počet EO |  |  |  |  |  |  | 154 |  | EO |
| V ukazateli BSK5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na 1 EO |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Produkce znečištění celkem |  |  |  |  |  |  | 9 240 |  | g/den |
| Roční bilance |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  | t/r |
| V ukazateli NL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na 1 EO |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |
| Produkce znečištění celkem |  |  |  |  |  |  | 8 470 |  | g/den |
| Roční bilance |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  | t/r |
| V ukazateli CHSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na 1 EO |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| Produkce znečištění celkem |  |  |  |  |  |  | 18 480 |  | g/den |
| Roční bilance |  |  |  |  |  |  | 6,7 |  | t/r |

A.5	 Členění stavby na objekty a technologická a technická zařízení

V dalším stupni PD bude stavba předběžně  dělena na tyto inženýrské objekty a provozní soubory :

IO 01 Splašková kanalizace - výtlačná potrubí

IO 02 Splašková kanalizace - gravitační kanalizace

IO 03 Opravy komunikací s zpevněné plochy u PSOV

IO 04 Kabelové rozvody NN

IO 05 Přečerpávací stanice – stavební část

PS 01 Přečerpávací stanice – strojní technologie

PS 02 Přečerpávací  stanice – el. rozvody a přenos dat

Hradec Králové 		květen 2021

Vypracoval:                     	Kateřina Burešová

Zodpovědný projektant : 	Ing. Bohuslav Kouba