IKKO Hradec Králové, s.r.o.

Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150

e - mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz

Technická zpráva

Seznam příloh

PS 01.a      	Technická zpráva

PS 01.b      	Výkresová část

PS 01.b 01	Přečerpávací stanice  č. 1

PS 01.b 02	Přečerpávací stanice č. 2

PS 01.b 03	Přečerpávací stanice č. 3

Akce: 		Splašková kanalizace Klenovka

s převedením odpadních vod do Přelouče

Objekt:		PS 01 Přečerpávací stanice odpadních vod

– strojní technologie

Investor: 		Město Přelouč, Čs. Armády 1665, Přelouč

Stupeň:		Dokumentace pro provádění stavby

Zodp. projektant:	Ing. Bohuslav Kouba

Vypracoval:		Iva Koubová, Kateřina Burešová

Datum:		květen 2021			Č. paré

Číslo akce:		272015			Č. přílohy      PS 01 a

1. Úvod

Tento inženýrský objekt projektové dokumentace řeší strojní technologii přečerpávacích stanic v obci Klenovka. Splaškové vody jsou z obce Klenovka převáděny do kanalizačního sytému města Přelouč.

2. Technické řešení

Gravitační kanalizace zaúsťuje do tří přečerpávacích stanic.

Z hlavní přečerpávací stanice č.1 budou odpadní vody převáděny výtlačným potrubím do stávající městské kanalizace v Přelouči. Do PSOV č.1 budou v další etapě přiváděny i splaškové vody ze Štěpánova.

Druhá přečerpávací  stanice PSOV č. 2 přečerpává odpadní vod z jižní části obce zpět do gravitační stoky A.

Třetí přečerpávací stanice PSOV č.3 bude přečerpávat odpadní vody z nové výstavby rodinných domů Třešňovka.

Přečerpávací stanice jsou navrženy jako prefabrikované nádrže s akumulačním prostorem, vybavené čerpací technologií dvěma ponornými  kalovými čerpadly, které budou pracovat v režimu 1+1 . Přečerpávací stanice budou provedeny jako vodotěsné  podzemní objekty, zakryté pojížděnou zákrytovou deskou s poklopem. Hloubky stanic budou navrženy tak, aby do nich mohly být gravitačně svedeny veškeré splaškové vody z okolní zástavby rodinných domů.

Součástí přečerpávacích stanic bude rozvaděč, který bude umístěn u  stanice v kompaktním plastovém pilíři.

Přečerpávací stanice odpadních vod  č.1  a č.3

Odpadní vody budou z prostoru přečerpávací stanice řízeně přečerpávány pomocí plovákového systému spínání do kanalizace v  Přelouči.  V podzemní nádrži budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla s průchodností oběžného kola 50 mm z materiálu korozivzdorná CrNiMo ocel. Čerpaná výška 62,5 m, čerpané množství 4,7 l/s, příkon čerpadla 10,5 kW, jmenovitý proud 28,6 A. Provedení čerpadel bude do mokré jímky na patkové koleno DN 100 a spouštěcí zařízení D03M/DE 3M a řetěz z protikorozní oceli Ø 8 mm.

Na výtlačném nerezovém potrubí DN 80 mm z čerpadla bude osazena zpětná klapka DN 80, nožové nerezové šoupátko DN 80 a speciální příruba DN 80 na potrubí PE a další tvarovky.  Dále bude na výtlačném potrubí osazen kulový kohout DN 50 mm s hadicovou koncovkou pro proplach potrubí.

Ponorné čerpadlo kompletní s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a kabelem 10 m. Elektromotor čerpadla je v tzv. mokrém provedení. To znamená, že při čerpání nesmí trvale hladina čerpaného média klesnout pod úroveň horního víka elektromotoru čerpadla. Elektromotor je při čerpání chlazen čerpaným médiem. Krátkodobě (cca 8 min.) lze čerpadlo ponechat v chodu s obnaženým elektromotorem. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky.

Řízení chodu je pomocí 4 ks plovákových spínačů (spodní při rozepnutí blokuje chod čerpadla na sucho, dolní při rozepnutí vypíná čerpadlo, horní při sepnutí zapíná čerpadlo, vrchní při sepnutí signalizuje poruchu - přeplnění jímky)

Spouštění přes přepínač (automat-vypnuto-ručně) v rozvaděči

Přepínač mezi provozním a záložním čerpadlem, automatický záskok

Světelná signalizace chodu, světelná a akustická signalizace poruchy a přeplnění jímky (sdružená), počítadlo motohodin

U každého čerpadla zásuvka 230 V soklová v rozvaděči

Rezerva pro přenos dat (GSM pager): sdružená porucha, ztráta napájení, otevření dvířek elektrorozvaděče.

V přečerpávací stanici bude vysazena připojovací zásuvka pro připojení mobilního náhradního zdroje. Provozovatel bude mít náhradní zdroj umístěn na svém středisku v Přelouči.

Tento bude sloužit v případě dlouhodobějšího výpadku elektrického proudu pro vyčerpání splaškových vod z akumulace .

Přečerpávací stanice odpadních vod č. 2

Odpadní vody budou z prostoru přečerpávací stanice  řízeně přečerpávány pomocí plovákového systému spínání do  poslední revizní šachty na stoce A.

V podzemní nádrži budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla s průchodností oběžného kola 50 mm z materiálu korozivzdorná CrNiMo ocel. Čerpaná výška 18,0 m, čerpané množství 3,2 l/s, výkon elektromotoru 3,0 kW, příkon čerpadla 1,4 kW, jmenovitý proud 7,8 A. Provedení čerpadel bude do mokré jímky na patkové koleno DN 65 a spouštěcí zařízení D03M/DE 3M a řetěz z protikorozní oceli Ø 8 mm.

Na výtlačném potrubí DN 80 mm z čerpadla bude osazena zpětná klapka DN 80, nožové nerezové šoupátko DN 80 a speciální příruba DN 80 na potrubí PE a další tvarovky.  Dále bude na výtlačném potrubí osazen kulový kohout DN 50 mm s hadicovou koncovkou pro proplach potrubí.

Ponorné čerpadlo kompletní s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a kabelem 10 m. Elektromotor čerpadla je v tzv. mokrém provedení. To znamená, že při čerpání nesmí trvale hladina čerpaného média klesnout pod úroveň horního víka elektromotoru čerpadla. Elektromotor je při čerpání chlazen čerpaným médiem. Krátkodobě (cca 8 min.) lze čerpadlo ponechat v chodu s obnaženým elektromotorem. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektro sondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky.

Řízení chodu je pomocí 4 ks plovákových spínačů (spodní při rozepnutí blokuje chod čerpadla na sucho, dolní při rozepnutí vypíná čerpadlo, horní při sepnutí zapíná čerpadlo, vrchní při sepnutí signalizuje poruchu - přeplnění jímky)

V přečerpávací stanici bude vysazena připojovací zásuvka pro připojení mobilního náhradního zdroje. Provozovatel bude mít náhradní zdroj umístěn na svém středisku v Přelouči.

Tento bude sloužit v případě dlouhodobějšího výpadku elektrického proudu pro vyčerpání splaškových vod z akumulace.

3.	 Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě a skladování

Kalová čerpadla s odstředivým oběžným kolem budou použita od jednoho výrobce čerpadel, tak by bylo možné nahradit porouchané čerpadlo čerpadlem náhradním, tzv. suchou zálohou po dobu opravy čerpadla.

4.	 Provádění prací

Všechny hladiny v obou přečerpávacích stanicích mimo hladiny bezpečnostního přelivu v PSOV č. 1 budou přenášeny na dispečink.

Do Přelouče budou čerpány jednak splaškové vody z Klenovky a do budoucna také splaškové vody ze Štěpánova  (řešeno v samostatném projektu „Splašková kanalizace Štěpánov „). Veškeré spoje budou vodotěsné. Vystrojení přečerpacích stanic bude provedeno v nerezu, včetně potrubí a tvarovek

Tvarovky budou použity v tlakové třídě PN 16. Přírubové spoje budou spojovány nerezovými šrouby.

5. 	Bezpečnost a ochrana zdraví při stavebních pracích – viz samostatná příloha plán BOZP.

Vypracovala			Iva Koubová, Kateřina Burešová

Zodpovědný projektant: 	Ing. Bohuslav Kouba