## Výkaz výměr
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 50, PŘELOUČ, CHLAZENÍ UČEBEN PRO DRUŽINU - STARÁ BUDOVA
Profese: D 1.4.2 - CHLAZENÍ
Počet stránek: 3 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena
|  |  | jednotka | jednot. | celková | jednot. | celková
Zařízení č. 1 - CHLAZENÍ UČEBEN V 1.NP A 3.NP
1 01 | Venkovní kondenzační jednotka systém Mini VRF, Qch=28,0 kW, Qt=28,0 kW, 400 V, P=9,34 kW, I=14,5 A, jištění 3x25 A, provoz chlazení -15°C÷46°C, výrobkový standard TOSHIBA Mini-SMMSe MCY-MHP100GHS8-E, EER=3,00, SEER=7,40, COP=4,00, SCOP=4,83 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 02 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka systém VRF, Qch=4,5 kW, Qt=5,0 kW, 230 V, P=28 W, bez kondenzátního čerpadla, výrobkový standard TOSHIBA Mini-SMMSe MMK-UP0151HP-E, jednotka umístěna v místnosti č. 1.26 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 03 | Vnitřní podstropní chladící jednotka systém VRF, Qch=5,6 kW, Qt=6,3 kW, 230 V, P=34 W, bez kondenzátního čerpadla, výrobkový standard TOSHIBA Mini-SMMSe MMC-UP0181HP-E, jednotka umístěna v místnosti č. 1.36 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 04 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka systém VRF, Qch=5,6 kW, Qt=6,3 kW, 230 V, P=32 W, bez kondenzátního čerpadla, výrobkový standard TOSHIBA Mini-SMMSe MMK-UP0181HP-E, jednotka umístěna v místnosti č. 1.27 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 05 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka systém VRF, Qch=5,6 kW, Qt=6,3 kW, 230 V, P=32 W, bez kondenzátního čerpadla, výrobkový standard TOSHIBA Mini-SMMSe MMK-UP0181HP-E, jednotka umístěna v místnosti č. 3.13 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 06 | Vnitřní podstropní chladící jednotka systém VRF, Qch=7,1 kW, Qt=8,0 kW, 230 V, P=67 W, bez kondenzátního čerpadla, výrobkový standard TOSHIBA Mini-SMMSe MMC-UP0181HP-E, jednotka umístěna v místnosti č. 3.16 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 07 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka systém VRF, Qch=7,1 kW, Qt=8,0 kW, 230 V, P=50 W, bez kondenzátního čerpadla, výrobkový standard TOSHIBA Mini-SMMSe MMK-UP0241HP-E, jednotka umístěna v místnosti č. 3.17 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 08 | Nástěnný kabelový ovladač s funkcí "zámek kláves", výrobkový standard TOSHIBA RBC-AMSU51-ES | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 09 | Potrubní refnety (Y Joints), výrobkový standard TOSHIBA, model RBM-BY55E | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 10 | Potrubní refnety (Y Joints), výrobkový standard TOSHIBA, model RBM-BY105E | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 11 | Měděné potrubí pro vedení chladiva vč. parotěsné kaučukové izolace, vedené v plastové liště
| Průměr 6,4 mm | 34 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| Průměr 9,5 mm | 57 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| Průměr 12,7 mm | 32 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| Průměr 15,9 mm | 27 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| Průměr 22,2 mm | 29 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1 12 | Doplnění chladiva R410A do systému, venkovní jednotka je předplněna chladivem - 4,4 kg | 7 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
1 13 | Komunikační kabelové vedení mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami, kabel YSLCY 2x1,5 | 112 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - CHLAZENÍ UČEBEN VE 2.NP
2 01 | Venkovní kondenzační jednotka systém Mini VRF, Qch=22,4 kW, Qt=22,4 kW, 400 V, P=6,67 kW, I=10,6 A, jištění 3x20 A, provoz chlazení -15°C÷46°C, výrobkový standard TOSHIBA Mini-SMMSe MCY-MHP080GHS8-E, EER=3,36, SEER=8,09, COP=4,31, SCOP=4,50 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 02 | Vnitřní podstropní chladící jednotka systém VRF, Qch=7,1 kW, Qt=8,0 kW, 230 V, P=67 W, bez kondenzátního čerpadla, výrobkový standard TOSHIBA Mini-SMMSe MMC-UP0181HP-E, jednotka umístěna v místnosti č. 2.10 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | Vnitřní podstropní chladící jednotka systém VRF, Qch=7,1 kW, Qt=8,0 kW, 230 V, P=67 W, bez kondenzátního čerpadla, výrobkový standard TOSHIBA Mini-SMMSe MMC-UP0181HP-E, jednotka umístěna v místnosti č. 2.11 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 04 | Vnitřní podstropní chladící jednotka systém VRF, Qch=7,1 kW, Qt=8,0 kW, 230 V, P=67 W, bez kondenzátního čerpadla, výrobkový standard TOSHIBA Mini-SMMSe MMC-UP0181HP-E, jednotka umístěna v místnosti č. 2.15 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 05 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka systém VRF, Qch=4,5 kW, Qt=5,0 kW, 230 V, P=28 W, bez kondenzátního čerpadla, výrobkový standard TOSHIBA Mini-SMMSe MMK-UP0151HP-E, jednotka umístěna v místnosti č. 2.13 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 06 | Nástěnný kabelový ovladač s funkcí "zámek kláves", výrobkový standard TOSHIBA RBC-AMSU51-ES | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 07 | Potrubní refnety (Y Joints), výrobkový standard TOSHIBA, model RBM-BY55E | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 08 | Potrubní refnety (Y Joints), výrobkový standard TOSHIBA, model RBM-BY105E | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 09 | Měděné potrubí pro vedení chladiva vč. parotěsné kaučukové izolace, vedené v plastové liště
| Průměr 6,4 mm | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| Průměr 9,5 mm | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| Průměr 12,7 mm | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| Průměr 15,9 mm | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| Průměr 19,1 mm | 33 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2 10 | Doplnění chladiva R410A do systému, venkovní jednotka je předplněna chladivem - 4,4 kg | 5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
2 11 | Komunikační kabelové vedení mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami, kabel YSLCY 2x1,5 | 55 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH CHLADÍCÍCH JEDNOTEK
3 01 | Stávající venkovní kondenzační jednotka SPLIT systém, Qch=5,1 kW, 230 V, vč. odpojení od el. napájení, vč. demontáže konzol | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 02 | Stávající vnitřní nástěnná chladící jednotka SPLIT systém, Qch=5,1 kW, 230 V, vč. odpojení od el. napájení, vč. demontáže závěsového materiálu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 03 | Stávající potrubní rozvod chladiva vedený v liště, vč. Odvodu kondenzátu, vč. odsátí chladiva do tlakové lahve | 23 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 4 - POMOCNÝ MATERIÁL, ODVODY KONDENZÁTU
4 01 | Závěsový a kotvící systém pro chladící jednotky, rozvody apod. | 48 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
4 02 | Ocel pro případné pomocné konstrukce, konzole apod. | 35 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4 03 | Plastové potrubí DN 32 pro odvod kondenzátu, vedeno v plastové liště | 72 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4 04 | Umyvadlový sifon s odbočkou | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 05 | Montážní materiál pro spojování CU potrubí (pájka apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - CHLAZENÍ
| Dodávka chlazení |  |  | 0
| Montáž chlazení |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
| Lešení popř. jiné pomocné konstrukce |  |  | 0
| PD skutečného provedení |  |  | 0
| Zprovoznění obou systémů, zaškolení obsluhy |  |  | 0
| VZT celkem |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  | 0
Vypracoval: Jiří Svoboda, 11/2022