OBSAH

VZDUCHOTECHNIKA

- Úvod

- Klimatické podmínky, výpočtové parametry

- Rozdělení a popis zařízení

- Popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení

- Provoz vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- Požadavky na ostatní profese

- Potrubí

- Hluk

- Izolace

- Ochrana životního prostředí

- Protipožární opatření

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Závěr

- Úvod

V této PD ve fázi: DPS je řešeno větrání na akci: „Stavební úpravy holičství + přístavba, Masarykovo náměstí č.p. 1340, Přelouč“. Navržená  vzduchotechnická zařízení respektují platné hygienické a bezpečnostní nařízení (ČSN EN 12831, ČSN 730548, ČSN 730804, Zákon o ochraně veřejného zdraví 93/2012, vyhláška č. 6/2003 a nařízení vlády 217/2016). Návrh zařízení vychází z požadavků investora a dispozičního členění objektu.

Podklady pro zpracování

- Požadavky generálního projektanta

- Výkresy stavební části

- ČSN 12 7010 „ Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 01 3454 – Výkresy vzduchotechnických zařízení

- Předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví se zaměřením na budovy a parametry vnitřního prostředí :

- Nařízení vlády č.217/2016 Sb. ze dne 15.6.2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška č.6 /2003 , kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnických zařízení“

- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných  prostorů“

- ČSN EN 12831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu“

- ČSN EN 15665 „Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov“

- ČSN EN 378-1+A1 „Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

- Další platné ČSN a hygienické normy

- Technické podklady výrobců a dodavatelů vzduchotechniky

| Investor: | Město Přelouč |
| --- | --- |
|  | Československé armády 1665 |
|  | 535 33 Přelouč |
| Generální projektant: | Ing. Vítězslav Vomočil |
|  | Projekční kancelář Pardubice |
|  | IČO: 13179527 |
| Projektant dílčí části: | Elklima spol. s r.o. |
|  | Chrudimská 2905 |
|  | 530 02 Pardubice |

- Klimatické podmínky, výpočtové parametry

| místom místo: | Přelouč |  |
| --- | --- | --- |
| nadmořská výška: | 212 m.n.m. |  |
| normální tlak vzduchu: | 98,4 kPa |  |
| výpočtové parametry vzduchu dle ČSN 12 7010 změna Z1: | léto | tvýp = 34,8°C; he = 69,5kJ/kgs.v. |
|  | zima | tvýp = - 16,3°C; RH = 100% |
| Požadované průtoky vzduchu: | záchod | 50 m3/h |
|  | umyvadlo | 30 m3/h |
|  | pisoár | 25 m3/h |
|  | výlevka | 80 m3/h |

- Rozdělení zařízení

Dle účelu a uspořádání jsou navržená  vzduchotechnická  zařízení rozdělena a označená  takto:

| Zařízení č. 1 | Veřejné WC |
| --- | --- |
| Zařízení č. 2 | Sociální zázemí - Holičství |

- Popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení

Zařízení č.1   Veřejné WC

Požadované průtoky vzduchu viz. odstavec 2.

Větrání místností je navrženo jako rovnotlaké. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat podstropní kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka (770m3/h; 250Pa) s vestavěným elektrickým ohřevem 1,8kW. Na hrdle e1 a i1 budou osazeny uzavírací klapky a  tlumiče hluku na hrdle e2, i2, e1. Přívod a odvod vzduchu bude přes talířové ventily / vyústky s pevnými lamelamy. Sání čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného bude v obvodové konstrukci přes protidešťovou žaluzii. Potrubí čerstvého vzduchu a výfuku znehodnoceného bude tepelně izolováno. Odvod kondenzátu od jednotky bude zaústěn do kanalizace přes zápachovou uzávěrku. Jednotka bude umístěna v podhledu vstupní chodby. Ve dveřích dle PD budou osazeny dveřní mřížky.

Zařízení č.2   Sociální zázemí - Holičství

Větrání místností je navrženo jako podtlakové. Odvod vzduchu z místností bude nástěnným ventilátorem do podhledu. Ventilátory budou zaústěny do společného potrubí, které bude vyvedeno na fasádu přes protidešťovou žaluzii.

- Provoz vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

Zařízení č.1 – Větrání veřejného WC

Větrací jednotka – ovládání bude autonomní regulací, která je v dodávce jednotky. Sepnutí jednotky bude pohybovým čidlem, které není v dodávce VZT. Ovladač bude umístěn v č.m.110 - Úklid.

Zařízení č.2 – Sociální zázemí - Holičství

Ventilátory pro soc. zařízení – ovládání bude se světlem + doběh

- Požadavky na ostatní profese

a/ stavba

- prostupy stavební konstrukcí vč. začištění

- dodávka + montáž dveřních mřížek

- přístup k VZT jednotce a servopohonům klapek v podhledu

b/ elektro

- napájení všech zařízení a ovládání zař.č.2

| Zař.č.1 | Podstropní VZT jednotka | P=2,261kW; jištění 3x 10A/C |
| --- | --- | --- |
| Zař.č.2 | Ventilátor do podhledu | 2x P=0,028W / 230V |

- dodávka pohybových čidel vč. propojení

c/ ZTI

- odvod kondenzátu od VZT jednotky do kanalizace přes zápachovou uzávěrku

- Potrubí

- Čtyřhranné potrubí bude z pozinkovaného plechu na přírubu

- Kruhové potrubí bude spiro.

- Potrubí bude zavěšeno pomocí pozink. úchytů, závitových tyčí nebo závěsových či podpěrných konzol do stavebních konstrukcí.

- Hluk

Aby nedošlo provozem vzduchotechnických zařízení ke zvýšení hladin hluku jsou v PD navržena následující opatření:

a/ pevné části jsou od částí kmitajících odděleny tlumícími elementy

b/ na potrubí jsou osazeny tlumiče hluku

- Lw sání čerstvého vzduchu = 55dB

- Lw výfuk znehodnoceného vzduchu = 44,5dB

- Izolace

Potrubí výfuku a sání čerstvého vzduchu bude izolováno tepelnou izolací z minerální vlny s Al polepem tl.40mm (λ=0,04 W/mK).

- Ochrana životního prostředí

Při provádění stavby je nutno řídit se ustanoveními vyhlášky č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, dále zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. S odpadem, který vznikne v rámci realizace stavby bude nakládáno v souladu s výše uvedenými předpisy a bude zajištěno jeho odstranění, případně využití v souladu se zákonem. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, které vznikly během stavby.

- Protipožární opatření

- Musí splňovat ČSN 730872, ČSN 730804

- Vedeno v jednom požárním úseku

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při stavebních a montážních pracích je třeba dodržovat zejména příslušná ustanovení Zákona č.262/2006 Sb. (zákoník práce), Zákona č.309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č.591/2006 (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Montáž zařízení musí provést oprávněná firma s odborně způsobilými pracovníky v souladu s platnými normami, technologickými postupy a bezpečnostními předpisy. Dodavatelé jsou povinni v součinnosti s požárním technikem stavby zajistit veškerá potřebná bezpečnostní a protipožární opatření a věnovat jim zvýšenou pozornost především při souběhu montážních prací různých profesí. Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušný bod provozních předpisů a pokyny pro montáž jednotlivých strojů od výrobce. Při opravách a údržbě elektrických strojů je třeba dodržovat blokování těchto zařízení. Je třeba kontrolovat neporušenost zemnění zařízení ve strojovnách. Při montáži a obsluze zařízení je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy uvedené v příslušných normách.

- Závěr

Tato zpráva je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Tato dokumentace je vypracována na úrovni DPS.

Soustava musí být řádně zaregulována.

Realizační firma musí před objednávkou potrubí prověřit stávající stav na stavbě.

V rámci realizace bude nutná koordinace s ostatními profesemi – nutno odsouhlasit GP.

Případné změny v zařízení jsou možné pouze se souhlasem projektanta a investora.

Všechna zařízení musí být dodána včetně veškerých doplňků, příslušenství, závěsů, těsnění popř. dalších dílů (tzn.kompletní) tak, aby byla (po napojení na ostatní profese) zcela funkční a provozuschopná.

Na případné nedostatky je dodavatel povinen včas upozornit!