POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ

## Rekonstrukce části objektu č.p. 44 – Občanská záložna Přelouč na výdejnu jídel pro základní školu

## Objekt  č. p. 44 na p.č. st. 174, Masarykovo nám. Přelouč

Datum zpracování:

Leden 2014                                                                         Vypracoval:

Jaroslav Bíža

# Požárně bezpečnostní řešení

akce:  Rekonstrukce části objektu č.p. 44 – Občanská záložna Přelouč na výdejnu jídel pro základní školu

místo: objekt č. p. 44 na st.p. č. 174, Masarykovo nám. Přelouč

žadatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

stupeň PD: Dokumentace stavebních úprav

- Použité předpisy a podklady

Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace stavebních úprav části objektu č.p. 44 – Občanská záložna, Masarykovo nám. v Přelouči. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků vyhl. č 23/2008 Sb., ve znění vyhl. č. 268/2011, vyhl. č.  246/2001 Sb  a platných ČSN pro požární bezpečnost staveb zejména ČSN 73 0802/2009, ,  73 0834/2011 a norem a předpisů souvisejících.

- Všeobecný popis

Předmětem změny užívání jsou  stávající prostory  v přízemí objektu Občanské záložny č.p. 44  na Masarykově nám. v Přelouči. Měněné prostory sloužily naposledy jako restaurace s kuchyní. Nově budou prostory sloužit jako výdejna jídel a jídelna žáků základní školy. V souvislosti se změnou užívání budou prováděny drobné stavební úpravy. Upraven bude prostor původní kuchyně restaurace pro potřeby výdejny jídel, která sem budou dovážena z hlavní školní jídelny, úklidová místnost, šatna a do chodby bude vestavěno WC pro imobilní. WC žen bude změněno na WC chlapců a naopak. Původní restaurační prostory budou změněny na jídelny s celkovou kapacitou 102 míst (64 + 38) V obou restauračních místnostech bude odstraněno dřevěné obložení stěn, v menší jídelně bude odstraněn rovněž dřevěný podhled. V celém měněném prostoru budou opraveny a dle potřeby vyměněny rozvody vody, kanalizace, el. instalace a vzduchotechniky. Opraveny případně vyměněny budou povrchy podlah, stěn případně stropů. V souladu s požadavkem § 31 vyhl. č. 23/2008 Sb., byla změna užívání posouzena podle ČSN 73 0834. Vzhledem k tomu, že podle čl. 3.2. a 1) nedochází ke zvýšení požárního rizika vyjádřeného součinem (pn . an . c) o víc než 15 kg . m-2  - původní součin pro který byl pro kuchyň 28,5 kg. m-2 a prostory pro hosty restaurace 18 kg. m-2 se pro výdejnu jídel ani jídelny  nemění.  Rovněž se nezvyšuje počet unikajících osob podle čl. 3.2 b) o víc než 20% stávajícího stavu – V prostorech pro zákazníky restaurace bylo původně 34 a 58 míst + 2 osoby jako obsluha, nově zde bude 38 a 68 míst. V kuchyni byly původně 4 osoby, nově zde budou rovněž 4 osoby. Vzhledem k tomu, že jsou  současně jsou splněny i podmínky čl. 3.3 uvedené ČSN je změna užívání klasifikována jako změna stavby skupiny I ve smyslu čl. 3.1. s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Objekt ve kterém se nacházejí měněné prostory byl vybudován v roce 1901 tj. před účinností norem požární bezpečnosti řady 73 08… |ČSN 73 0834 lze při posuzování změny stavby využít. Konstrukční systém objektu je hodnocen jako nehořlavý.

- Rozdělení objektu do požárních úseků

Nutnost dělení objektu do požárních úseků není nutné v souvislosti se změnou užívání nově posuzovat. Objekt není dělen do požárních úseků.

- Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti

Požární riziko ani stupeň požární bezpečnosti není nutné nově posuzovat.

- Požární odolnost stavebních konstrukcí:

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí se v souvislosti se změnou užívání nemění. Stávající stavební konstrukce vyhovují.

- Posouzení únikových cest

Únikové cesty se nemění. Z měněného prostoru je zajištěn únik vstupními dveřmi přímo na volné prostranství a chodbou na druhé schodiště ze kterého je východ rovněž na volné prostranství..

Únikové cesty vyhovují

- Posouzení odstupových vzdáleností

Odstupové vzdálenosti není nutné nově  posuzovat vzhledem k tomu, že se nezvětšují rozměry požárně otevřených ploch ani se nezvyšuje požární riziko.

Odstupové vzdálenosti se nemění a vyhovují.

- Elektrická instalace, vytápění a větrání

Rozvody el. instalace budou nově provedeny podle požadavků platných technických předpisů. Toto bude doloženo výchozí revizní zprávou. Vytápění objektu je ústřední teplovodní a nemění se. Větrání jednotlivých prostor je přirozené okny a dveřmi, výdejna jídel je větrána nuceně samostatným vzduchotechnickým zařízením. Původní vzduchotechnické zařízení bude pouze upraveno. Nově vybudované WC pro imobilní bude větráno přes stávající WC, úklidová místnost a šatna budou větrány nuceně stejným zařízením jako výdejna jídel. Vzduchotechnické zařízení je pouze v měněném prostoru a vyhovuje požadavkům ČSN 73 0872.

- Zařízení pro hašení požárů a záchranné práce

Příjezdová komunikace  je stávající a nemění se. Vstup do objektu je z veřejného prostranství..

Zásobování požární vodou je stávající a nemění se. Voda je zajištěna ze stávajících zdrojů -  hydrantu na veřejné vodovodní síti ve vzdálenosti  do 150 m  od objektu. Stávající vnitřní odběrní místo je v chodbě, která je součástí měněné části objektu.

10. Vybavení objektu dalším požárně bezpečnostním zařízením

Vybavení měněné části objektu dalším požárně bezpečnostním zařízením ( elektrickou požární signalizací, stabilním hasícím zařízením, zařízením pro odvod tepla a kouře) není požadováno.

- Vybavení objektu přenosnými hasícími přístroji

Požadavky na vybavení přenosnými hasicími přístroji se nemění. Měněný prostor bude vybaven 2 ks PHP práškovými s hasicí schopností 21 A. Přístroje budou umístěny na viditelných a trvale přístupných místech. 1 ks bude umístěn ve výdejně jídel a 1 ks v chodbě vedle WC pro imobilní. Přístroje budou zajištěny proti pádu. V případě zavěšení na stěnu bude osa rukověti ve výšce max. 1.5 m nad rovinou podlahy.

- Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky.

Požadavky na vybavení měněných prostor výstražnými a bezpečnostními tabulkami se nemění. Označeny musí být únikové východy a směry úniku,  hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač el. energie.

- Závěr

Posuzovaná měněná část objektu splňuje z hlediska požární bezpečnosti požadavky platných právních a technických předpisů.

Jaroslav Bíža