DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘLOUČI

DOKUMENTACE KE SLOUČENÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

##### SEZNAM  PŘÍLOH

D.1.3.01	SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.3.02	SITUACE								1:500

D.1.3.03	PŮDORYS 1.NP - POŽÁRNÍ OCHRANA					1:200

D.1.3.04	PŮDORYS 2.NP - POŽÁRNÍ OCHRANA					1:200

D.1.3.05	PŮDORYS 1.NP - ÚNIK OSOB A POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR	1:200

D.1.3.06	PŮDORYS 2.NP - ÚNIK OSOB A POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR	1:200

D.1.3.07	PŮDORYS 1.PP - POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR			1:200

D.1.3.08	PŮDORYS STŘECHY							1:200

D.1.3.09	VÝPOČTOVÁ ČÁST - NOVÝ PAVILON

D.1.3.10	VÝPOČTOVÁ ČÁST - STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

D.1.3.11	VÝPOČTOVÁ ČÁST - OBSAZENOST OSOBAMI

| VED VED. PROJEKTANT |  | PROJEKTANT | ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ING. ARCH. PAVEL MALEŘ, CSc., PARDUBICE IČO 13182196 DIČ CZ510515095 TEL 466651480 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ING. ARCH. P. MALEŘ, Csc. |  | ING. ARCH. PETR MALEŘ |  |  |  |
| INVESTOR | Město Přelouč |  | formát A4 |  |  |
| MÍSTO STAVBY | Přelouč - MŠ Za Fontánou 935 |  | datum |  | 07.2015 |
| DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI |  |  | stupeň |  | DUR + DSP |
|  |  |  |  | číslo výkresu D.1.3.01 |  |
| SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

POŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ

Stavba :	DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI

Investor :	Město  Přelouč

Místo stavby : 	Za Fontánou 935, Přelouč

Projektant :    	Architektonická kancelář ing. arch. Pavel MALEŘ CSc.

Ke Kamenci 892, 53003 Pardubice

Stupeň PD :   	Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení  07 / 2015

1.     	Úvod, stavební řešení

Předkládaná projektová dokumentace řeší dostavbu nového pavilonu mateřské školy Za Fontánou v Přelouči.

Stávající objekt v ulici Za Fontánou č.p. 935 v Přelouči byl postaven koncem druhé světové války. V severozápadní a východní části byla v roce 2006 provedena dostavba. V současné době neexistuje dostatečná kapacita pro umístění předškolních dětí v mateřských školách ve správě města. Dokumentace řeší dostavbu nového pavilonu stávající mateřské školy v západní části parcely. Dostavbou objetu bude navýšena kapacita MŠ o 45 dětí - 25 dětí v 1.NP a 20 dětí ve 2.NP.

Dispoziční řešení:

Nový pavilon je navržen jako nepodsklepený s dvěma nadzemními podlažími, provozně napojený na stávající budovu mateřské školy. Disposičně je vymezena nečistá část vstupních prostor, čisté uzavřené provozy dvou oddělení a provoz dvou přípraven jídel pro každé oddělení.

1.NP - ve vstupním podlaží je navržen hlavní vstup do pavilonu z ulice Za Fontánou. V návaznosti na zádveří a schodišťovou halu je navrženo oddělení mateřské školy s vlastní šatnou, umývárnou, WC, samostatným WC pro vychovatelky a skladovými prostory - sklady hraček, lehátek a lůžkovin. U šatny dětí je úklidová komora. V návaznosti na prostor herny / pracovny / lehárny / jídelny je umístěna přípravna jídel, do které je jídlo dováženo z kuchyně ve stávající budově - chodba stávajícího zázemí kuchyně je prodloužena o chodbu 1.03 v novém pavilonu.

2.NP - v horním podlaží je v návaznosti na schodišťovou halu navržena denní místnost vychovatelek a druhé oddělení mateřské školy s vlastní šatnou, umývárnou, WC, samostatným WC pro vychovatelky a skladovými prostory - sklady hraček, lehátek a lůžkovin. U šatny dětí je úklidová komora s plynovým kotlem pro vytápění nového pavilonu. V návaznosti na prostor herny / pracovny / lehárny / jídelny je umístěna přípravna jídel, do které je jídlo dopravováno ze spodního podlaží malým nákladním výtahem s vyloučenou přepravou osob.

Konstrukční  a materiálové řešení

Nový pavilon je navržen jako nepodsklepený dvoupodlažní objekt založený na betonových základových pasech, navazující provozně na stávající budovu školky. Konstrukčně bude proveden v kombinaci monolitického železobetonu (stropy, sloupy, schodišťové desky) a tradičního cihelného zdiva – nosné i obvodové stěny - v tloušťce 450 mm (obvodové stěny) resp. 300 mm (vnitřní nosné stěny). Střecha nad novým pavilonem je navržena jako dvouplášťová provětrávaná plochá. Nosnou konstrukci druhého pláště nad železobetonovým stropem tvoří dřevěné příhradové vazníky, krytina je fóliová.

Vstupní dveře a okna na schodišti a v halách jsou navržena hliníková, v ostatních prostorách dřevěná. Podlaha v hernách / lehárnách / jídelnách / pracovnách bude z PVC / vinylu, ve skladech a denní místnosti PVC. V ostatních prostorách - haly, chodby, šatny, WC a umývárny - keramická dlažba.

Nově navržený střešní plášť nacházející se mimo PNP (povlaková fóliová krytina) musí být dle §7 vyhl. 268/2011 proveden s klasifikací BROOF(t1) - dodavatel doloží certifikátem při kolaudaci.

Nově navržený střešní plášť nacházející se v PNP (střecha nad chodbou 1.03 - před oknem denní místnosti 2.01) musí být dle §7 vyhl. 268/2011 proveden s klasifikací BROOF(t3) - nešíří požár a brání vznícení hořlavých částí konstrukce - dodavatel doloží certifikátem při kolaudaci.

Stávající budova má obvodové stěny tl. 450 mm vyzděny z plných cihel, dvoupodlažní část objektu je opatřena zateplovacím systémem, stropy nad sklepem a nad přízemní částí stávajícího objektu jsou tvořeny žb. monolitickými deskami s trámy a  nad přízemím i s podhledem. Stropy dvoupodlažního objektu jsou dřevěné trámové s podbitím a záklopem. Okna jsou dřevěná zdvojená a dvojitá, krytinu ploché střechy nad přízemím tvoří živičné pásy, krytina nad patrem je plechová.

Železobetonové nosné prvky v obvodových stěnách jsou zatepleny. Vnější tepelné izolace stěn se nenachází v PNP a budou splňovat podmínky odst. 3.1.3.1 ČSN 73 0810:  tepelné izolace budou tvořit ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky, popř. další specifikované součásti) třídy reakce na oheň B, přičemž výrobek tepelně izolační části  musí být nejméně třídy reakce na oheň E (např. polystyren označený středním černým pruhem) a musí být kontaktně spojen se zateplovanou stěnou. Povrchová vrstva bude vykazovat index šíření plamene is=0 mm.min-1

Konstrukčně tvoří dostavovaný pavilon samostatný dilatační celek - půdorysné rozměry 21,6 x 19,3 m, výška od podlahy nejnižšího podlaží k atice - 7,65 m. Konstrukční systém ve smyslu čl. 7.2.8. ČSN 73 0802  je nehořlavý.

Konstrukční systém stávající budovy je ve smyslu čl. 7.2.8. ČSN 73 0802  smíšený. Půdorysné rozměry 29,53 x 16,08 m, výška od podlahy nejnižšího podlaží k atice - 10,30 m.

Požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu nové dostavby se hodnotí ve smyslu ČSN 73 08 10 čl. 3.2.3 - 5 jako nehořlavé  - DP1 , ve stávajícím objektu jako smíšené – DP2.

Požární výška dostavby je:  h  =  3,4 m

Požární výška stávající historické budovy je:  h  =  3,63 m

Posouzení je provedeno dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb (zejména dle § 23), dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0872, ČSN 73 0873, ČSN  73 0831 a norem navazujících.

- Požární úseky, požární riziko, SPB

Rozdělení do PÚ je provedeno  v souladu s provozními požadavky a v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0831. Stávající budova a nová dostavba tvoří jeden objekt.

Samostatný požární úsek tvoří :						SPB dle výpočtu

PÚ č. 101 - Oddělení MŠ v 1.NP							II.

PÚ č. 102 - Malý nákladní výtah na jídlo						II.

PÚ č. 201 - Oddělení MŠ ve 2.NP						II.

PÚ č. 202 - Denní místnost ve 2.NP						II.

CHÚC A									II.

Stávající požární úsek S01 ve stávající budově je rozšířen o chodbu 1.03 a do WC 1.48 budou stávající dveře zvenčí nahrazeny za dveře s požární odolností, jinak zůstává beze změny a dle výpočtu má i nadále SPB II.

Požární úseky bez požárního rizika dle čl. 6.7. ČSN 73 0802 se v budově nenachází.

Nové schodiště v dostavbě včetně zádveří a schodišťových hal je  navrženo jako chráněná úniková cesta typu A. V chráněných únikových cestách nesmí být žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří, v konstrukcích uvedených v čl. 8.14.5 bodu a) – tj. podlah a madel ( u podlah se však nesmí použít podlahových krytin s indexem šíření plamene větším než 100 mm.min-1).

Odvětrání CHÚC typu A :

Odvětrání  CHÚC A - schodiště a chodeb - bude řešeno dle ČSN 73 0802 čl. 9.4.2.a)1) - otevíratelnými otvory o ploše min. 2m2 v každém podlaží, popř. otvory umožňujícími příčné větrání  o ploše min. 1m2 v každém podlaží. Zároveň bude plocha otvorů min. 10% půdorysné plochy  cesty v podlaží při jednostranném větrání a min. 5% při příčném větrání. Okenní otvory svým provedením a umístěním umožní unikajícím osobám snadnou manipulaci  - manuálně ovladatelný otevírací mechanismus max. 1,8 m nad úrovní přilehlé podlahy či schodišťového stupně.

1.NP - jednokřídlé vstupní dveře na koncích chodby (0,9x2,3 m) + jednokřídlé dveře na zahradu (0,8x2,3 m) + jedno ze dvou výklopných křídel na podestě schodiště (účinná plocha min. 0,4 m2) - celkem 4,31 m2

2.NP - okno na konci chodby (2x0,85x1,25 m2) + jedno ze dvou výklopných křídel na podestě schodiště (účinná plocha min. 0,4 m2) - celkem 2,22 m2

| podlaží | plocha CHÚC A [m2] | požadavek - 10%, min. 2m2 [m2] | požadavek - 5%, min. 1m2 (příčné provětrávání) [m2] | navržená plocha otevíravých oken [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45,83 |  | 2,29 | 4,31 |
| 2 | 30,05 |  | 1,5 | 2,52 |

Shromažďovací prostory:

V budově se nenavrhují nové shromažďovací prostory ve smyslu ČSN 73 0831.

VÝPOČTOVÁ  ČÁST viz příloha T01 - T03

PÚ	S	hs 	p        	a	So  	ho	b	c 	pV		SPB

[m2]	[m]     	[kg/m2]            	[m2]     	[m]                              	[kg/m2]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101	177,55	2,99	41,08   	0,925	42,05	1,85	0,714	1,0	27,146  		II

102     	1,44     	6,4      	dle ČSN 73 0802 čl. 8.10.2 			      		II

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

201     	184,87 	2,99  	40,89   	0,922   	45,17   	1,85      0,203  	1,0       	26,479          	II

202      	12,67   	3,00    	30,00  	1,033  	2,78     	1,85      	0,599  	1,0     	18,567         	II

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S01     	439,49	3,19   	36,11  	0,952  	92,72 	1,76     	0,708  	1,0     	24,333        	II

3.	Požární odolnost stavebních konstrukcí pro II. SPB

Požadavky jsou dány tab. 12  ČSN 73 08 02.

| Pol. | Stavební konstrukce | SPB |
| --- | --- | --- |
|  |  | II. |
| 1 | Požární stěny a stropy b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 30+ 15+ |
| 2 | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 15 DP3 15 DP3 |
| 3 | Obvodové stěny zajišťující stabilitu 2) v nadzemních podlažích 3) v posledním nadzemním podlaží nezajišťující stabilitu | 30+ 15+ 15+ |
| 4 | Nosné konstrukce střech | 15 |
| 5 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 30 15 |
| 6 | Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu | 15 |
| 7 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu | 15 |
| 8 | Nenosné konstrukce uvnitř pož. úseku | - |
| 11 | Střešní pláště | - |

Požadavky  na  požárně dělící konstrukce CHÚC A  dle tab. 12, upřesněné  dle čl. 8.1.3 a) ČSN 73 0802:

1. Požární stěny a stropy:

Požární stropy

v nadzemních podlažích							30	DP1

v posledním nadzemním podlaží						15 	DP1

Požární stěny:

mezi CHÚC A a PÚ 201,202						15 	DP1

mezi CHÚC A a PÚ 101,102, S01					30 	DP1

prosklená stěna v PNP 101						30 	DP1

3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu:

v nadzemních podlažích							30	DP1

v posledním nadzemním podlaží						15 	DP1

Obvodové stěny nezajišťující stabilitu							15 	DP1

Skutečné odolnosti (min.):

1. Požární stěny a stropy:

Stěny:	Zdivo cihelné tl. 300 mm a více  	                  			          >	120	DP1

příčka z cihel plných  tl. 150 mm			   			120 	DP1		příčka z cihel plných  tl. 100 mm              	     				45 	DP1		příčky z cihel děrovaných tl. 150 mm                       			45 	DP1

příčky z cihel děrovaných tl. 100 mm                       			15 	DP1

Požární prosklené stěny:

Prosklená stěna v 1.NP CHÚC A						30	DP1

Stropy: 	ŽB monolit. deska  min. tl. 200 mm 			   	          > 	120 	DP1

Světlovod procházející ze střechy patrem do přízemí (herny) 			 30 	DP3

3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu:

Zdivo cihelné  tl. min. 300 mm a více     	                         		          >	120 	DP1

4. Nosná konstrukce střechy:

ŽB monolit. desky  tl. min. 200 mm   			                       > 	120   	DP1

5. a 7. Nosné konstrukce uvnitř PÚ:

cihelné zdivo tl. 300 mm  				    	          > 	120 	DP1

6. Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu

ŽB monolit. sloup kruh. průřezu  350 mm					      	120 	DP1

11. Střešní plášť je nad požárním stropem – dle ČSN 73 08 02 čl. 8.15.1.a – nemusí střešní plášť nad dostavbou vykazovat požární odolnost.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že stavební konstrukce vyhoví požadovaným stupně požární bezpečnosti II bez úprav. Zděné příčky tl. 100 - 150 mm mezi požárními úseky budou z plných cihel.

Mezní stavy požární odolnosti R, E,I ,W výše uvedených navržených  stavebních konstrukcí  odpovídají požadavkům na jednotlivé  stavební konstrukce dle ČSN 73 0810 .

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, plynovodů), technologických zařízení a elektrických rozvodů (kabelů, vodičů)  požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny podle článku  6.2  ČSN 73 0810:2009.  Pro prostupy potrubí a technologických zařízení platí též čl. 11.1.1  až   11.1.3  ČSN 73 0802.  Prostupy vzduchotechnických zařízení musí odpovídat též ČSN 73 0872.

Požární nehořlavé pásy obvodových stěn dle 8.4.10. ČSN 73 0802 se neposuzují, objekt má výšku h<12 m, stávající budova tvoří s novým pavilonem jeden objekt.

Zatřídění navržených stavebních hmot a výrobků z hlediska klasifikace třídy reakce na oheň:

Klasifikace stavebních výrobků podle ČSN EN 13501-1:

| Navržená stavební hmota / výrobek | klasifikace třídy reakce na oheň |
| --- | --- |
| minerální vlna | A1, resp. A1FL |
| beton | A1, resp. A1FL |
| přírodní kamenivo | A1, resp. A1FL |
| vápno | A1, resp. A1FL |
| cement | A1, resp. A1FL |
| železo, ocel a korozivzdorná ocel (nikoli v jemně členité formě) | A1, resp. A1FL |
| měď a slitiny mědi (nikoli v jemně členité formě) | A1, resp. A1FL |
| hliník a slitiny hliníku (nikoli v jemně členité formě) | A1, resp. A1FL |
| zinek a slitiny zinku (nikoli v jemně členité formě) | A1, resp. A1FL |
| sádra a omítky na bázi sádry | A1, resp. A1FL |
| malty s anorganickými pojivy | A1, resp. A1FL |
| pálené prvky (cihly, obkladové prvky, dlažba) | A1, resp. A1FL |
| výrobky z přírodního kamene | A1, resp. A1FL |
| prvky ze sádry | A1, resp. A1FL |
| sklo (zahrnuje tepelně tvrzené, chemicky zpevněné sklo s drátěnou vložkou) | A1, resp. A1FL |
| keramika | A1, resp. A1FL |
| desky OSB tl. min. 9 mm, objem. hmotnost min. 600 kg/m2 | DFL-S1 |
| konstr. dřevo - min. stř. objem. hmotnost 350 kg/m2, min. celková tl. 22 mm | D-S2, d0 |
| Desky z minerální nebo skelné vlny - klasifikace musí být vždy doložena protokolem o klasifikaci vypracovaným na základě výsledků zkoušek akreditované zkušební laboratoře | A1 nebo A2 |
| Sádrokartonové desky | A2 |
| Tepelně izolační desky na bázi pěnových plastů | F |
| Tepelně izolační desky na bázi pěnových plastů s úpravou proti hoření - klasifikace musí být doložena protokolem o klasifikaci vypracovaným na základě výsledků zkoušek akreditované laboratoře. | E - B |
| Homogenní a heterogenní PVC | Efl |
| Kobercová textilie strojově tkaná kladená ode zdi ke zdi | Efl |

Nově navržený střešní plášť nacházející se mimo PNP musí být dle §7 vyhl. 268/2011 proveden s klasifikací BROOF(t1) - dodavatel doloží certifikátem při kolaudaci.

Nově navržený střešní plášť nacházející se v PNP (střecha nad chodbou 1.03 - před oknem denní místnosti 2.01) musí být dle §7 vyhl. 268/2011 proveden s klasifikací BROOF(t3) - nešíří požár a brání vznícení hořlavých částí konstrukce - dodavatel doloží certifikátem při kolaudaci.

2. Požární uzávěry otvorů a prosklené stěny a stropy s požadavkem na požární odolnost :

PÚ č. 101: 	Dveře z přípravny jídel do CHÚC A š. 900 mm    	       		EI 15 DP3-C 	1 ks

Prosklená stěna mezi šatnou dětí a CHÚC A - pevné části	EI 30 DP1	1 ks

Dveře š. 800 mm v této prosklené stěně				EI 15 DP3-C	1 ks

Difuzér světlovodu vedoucí ze střechy patrem do 1.NP (herny) 	EW 30 DP3     	1 ks

PÚ č. 102:	Posuvný uzávěr otvoru nákladního výtahu na jídlo		EW 15 DP3	2 ks

PÚ č. 201: 	Dveře z přípravny jídel do CHÚC A š. 900 mm    	       		EI 15 DP3-C 	1 ks

Prosklená stěna mezi šatnou dětí a CHÚC A - pevné části	EI 15 DP1	1 ks

Dveře š. 800 mm v této prosklené stěně				EI 15 DP3-C	1 ks

PÚ č. 202:	Dveře š. 800 mm do CHÚC A					EI 15 DP3-C	1 ks

CHÚC A:	Okno neotevíravé v 1.NP					EI 30 DP1	1 ks

PÚ č. S01: 	Dveře z chodby 1.03 do CHÚC v 1.NP š. 900 mm 		EI 15 DP3-C 	1 ks

Dveře zvenku do WC 1.48					EW 15 DP3-C

Údaje o skutečných požárních odolnostech výše uvedených stavebních konstrukcí jsou převzaty z: ČSN 73 0821, publikace "Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů" a dále z údajů výrobců jednotlivých stavebních konstrukcí.

4.	Únik osob

Z PÚ č. 101 - Oddělení MŠ v  1.NP je umožněn únik osob dvěma směry - dveřmi přímo na terén a do CHÚC A. a = 0,9248, počet osob E = 55, K = 67,52, u=1. Únik - 2x jednokřídlé dveře š. 0,8 m (3 únikové pruhy) - vyhovuje.

Únik do 2 směrů - min 30% - 17 osob, max. 70% - 38 osob. Dveřmi do CHÚC uniká 35 osob, dveřmi přímo na terén 20 osob - vyhovuje.

Z přípravny jídel je umožněn únik osob jedním směrem  -   do CHÚC A. a = 0,9248, počet osob E = 3, K = 67,52, u=1. Únik - 1x jednokřídlé dveře š. 0,9 m (1,5 únikového pruhu) - vyhovuje.

Mezní délka NÚC lu,MAX =  43 m, skutečná délka únik. cesty je lu = 17 m - vyhovuje.

Z PÚ č. 102 - Malého nákladního výtahu pro jídlo osoby neunikají

Z PÚ č. 201 - Oddělení MŠ ve  2.NP je umožněn únik osob jedním směrem (oddělení je navrženo pro 20 dětí) - do CHÚC A. a = 0,9217, počet osob E = 59, K = 67,82, u=1. Únik - 1x jednokřídlé dveře š. 0,8 m (1,5 únikového pruhu) - vyhovuje.

Z přípravny jídel je umožněn únik osob jedním směrem  - do CHÚC A. a = 0,9248, počet osob E = 3, K = 67,52, u=1. Únik - 1x jednokřídlé dveře š. 0,9 m (1,5 únikového pruhu) - vyhovuje.

Mezní délka NÚC lu,MAX =  29 m, skutečná délka únik. cesty je lu = 17 m - vyhovuje.

Z PÚ č. 202 - Denní místnosti ve  2.NP je umožněn únik osob jedním směrem  -   do CHÚC A. a = 1,0333, počet osob E = 6, K = 55, u=1. Únik - 1x jednokřídlé dveře š. 0,8 m (1,5 únikového pruhu) - vyhovuje.

Mezní délka NÚC lu,MAX =  24 m, skutečná délka únik. cesty je lu = 5 m - vyhovuje.

Z PÚ č. S01 ve stávající budově zůstává únik beze změny - jedním směrem do stávající CHÚC A ve stávající budově (schodiště 2.20 a 1.22, chodba 1.21, zádveří 1.20). Rozšířením chodby zázemí kuchyně o prostor 1.03 se počet unikajících osob nemění. a = 0,952. Mezní délka NÚC lu,MAX =  27 m, skutečná délka únik. cesty je lu = 22,5 m - vyhovuje.

Posouzení způsobu evakuace :

- Po nechráněných únikových cestách – v rámci požárních úseků - se jedná o evakuaci současnou.

- V CHÚC A se jedná o evakuaci současnou.

Únik osob chráněnou únikovou cestou typu A :

Kapacita nového schodiště v přístavbě je:

- směrem dolů -  šířka schodiště je 1,3 m …tj. 2 únikové pruhy, K = 120,  s = 1 (současná evakuace), maximální počet osob  E = 2 x 120 = 240 osob.

Schodiště svým provedením bude splňovat požadavky ČSN 73 4130. Schodiště má 4 únikové pruhy. Mezi 1. a 2. NP mají schodišťová ramena sklon 27,25° - splňuje požadavky čl. 9.14.1 ČSN 73 0802.

Únik po schodišti směrem dolů - z 2. NP:

PÚ č. 201	E = 62 osoby

PÚ č. 202	E = 6 osob

CELKEM:	E = 68 osob

Kapacita schodiště v CHÚC A vyhovuje

Únik po rovině - z CHÚC A ven z budovy - součet osob unikajících z 1. a 2. NP

PÚ 201 - 202:	E =	68 osob

PÚ 101:		E = 	38 osob

CELKEM:	E = 	106 osob

Z CHÚC A je únik jedním směrem - přímo ven na terén hlavním vstupem do budovy - jednokřídlé dveře š. 0,9 m

K = 160 , s = 1 ,  u = 1  … 0,55 m , šířka jednokřídlých dveří 0,9 vyhovuje.

Mezní délka chráněné únikové cesty typu A je  120 m, skutečná délka je 25,5 m … vyhovuje.

Dveře označené na výkresech požární ochrany značkou PK budou opatřeny kováním s panikovou funkcí podle přílohy C ČSN 73 08 31 a podle ČSN EN 1125. Toto kování musí umožnit otevření křídla dveří ve směru úniku jedním pohybem, vedeným vodorovně ve směru úniku nebo šikmo shora dolů, a to silou max. 80 N. Jedná se o dveře z oddělení v 1.NP (1.13) na terén, ze schodišťové haly 1.02 do zádveří 1.01 a ze zádveří 1.01 ven na terén.

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. § 23 čl. 6 nesmí být na únikových cestách použity kývavé nebo turniketové dveře.

Rozptylové plochy ve volném prostranství za východovými dveřmi při úniku (evakuaci) jsou dostatečné.

Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta musí být do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni s výjimkou dveří na volné prostranství, za nimiž může být podlaha snížena až o 180 mm, viz čl. 9.13.4. ČSN 73 0802

Vstupy do budovy jsou řešeny jako bezbariérové.

5. 	Odstupy

Odstupové vzdálenosti od objektu jsou určeny v souladu s čl. 10.4 ČSN 73 0802

Konkrétní hodnoty - viz výpočtová část - T01 - T02:

Dostavba nového pavilonu

Severní fasáda :  	PÚ č. 101				d = 2,93 m

PÚ č. 201				d = 2,91 m

Jižní fasáda: 		PÚ č. 101				d = 1,92 m

PÚ č. S01 - dveře 1.03			d = 1,49 m

PÚ č. 201				d = 1,89 m

Východní fasáda :  	PÚ č. 101				d = 2,99 m

PÚ č. 201				d = 2,97 m

PÚ č. 202				d = 1,55 m

Západní fasáda :  	PÚ č. 101				d = 1,49 m

PÚ č. 201				d = 1,49 m

Stávající budova

Severní fasáda: 	PÚ S01 - západní část			d = 2,48 m

PÚ S01 - střední část			d = 2,11 m

PÚ S01 - východní část			d = 1,67 m

sklep					d = 3,69 m

Jižní fasáda: 		PÚ S01	- přízemní část			d = 3,49 m

PÚ S01 - západní část - patro		d = 1,73 m

PÚ S01 - střední část			d = 3,83 m

PÚ S01 - východní část - patro		d = 2,00 m

Východní fasáda: 	PÚ S01	- jižní část - parto		d = 2,23 m

PÚ S01 - severní část - patro		d = 2,00 m

Západní fasáda: 	PÚ S01	- přízemní část			d = 1,93 m

PÚ S01 - ustoupená část - patro		d = 1,37 m

Ve smyslu článku 8.4.6 se za požárně otevřené plochy nepovažují zcela nebo částečně požárně otevřené plochy , které jsou v CHÚC A.

Problematika zachování požární bezpečnosti při zásahu PNP z požárních úseků do stavebních konstrukcí  jiných požárních úseků téhož objektu je podrobně řešena v tomto PBŘ - viz. oddíl 3 této zprávy.

Nově navržený střešní plášť nacházející se v PNP (střecha nad chodbou 1.03 - před oknem denní místnosti 2.01) musí být dle §7 vyhl. 268/2011 proveden s klasifikací BROOF(t3) - nešíří požár a brání vznícení hořlavých částí konstrukce - dodavatel doloží certifikátem při kolaudaci.

V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu se nenacházejí jiné objekty. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje přes hranice stavebního pozemku - viz. situace.

Posuzovaný objekt - stávající i nově navržená část se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů - viz. situace.

6.	Technická zařízení

Elektroinstalace: budou v  dostavbě provedeny nové a jsou navrženy podle platných ČSN a předpisů pro jednotlivá prostředí. Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude samočinným odpojením od zdroje, příp. pospojováním proudovým chráničem. Ochrana proti účinkům blesku je jímací soustavou na střeše se zemněním.

Nouzové osvětlení: je navrženo v chráněné únikové cestě typu A. Nouzové osvětlení chráněné únikové cesty bude provedeno dle ČSN EN 1838. Pro zajištění viditelnosti při evakuaci se osvětlení požaduje v celém prostoru – dvojramenné schodiště a podesty, schodišťové haly, vstupní hala a zádveří. Osvětlení celého prostoru zajistí montáž svítidel do výšky alespoň 2 m nad podlahou. Značky, které jsou na všech východech a podél únikových cest určeny k použití ve stavu nouze, musí být osvětleny. Svítidlo nouzového osvětlení splňující požadavky EN 60589-2-22 musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí nebo bezpečnostní zařízení.

Místa, která musí být zdůrazněna :

- v blízkosti schodiště tak, aby každá řada schodů byla osvětlena přímým světlem

- každá změna směru

- únikové východy a bezpečnostní značky

- vně a v blízkosti každého konečného východu

- v blízkosti každého hasicího prostředku a požárního hlásiče.

V blízkosti se rozumí naměřená vodorovná vzdálenost menší než 2 m.

Nové schodiště, schodišťové haly a zádveří: zdůrazněna budou tato místa: dveře ze šaten do hal, schodišťová ramena a podesta, dveře u východu z objektu, tj. z haly 1.02 do zádveří a z něj ven na terén.

Pro nouzové osvětlení únikových cest dále platí: U únikových cest do šířky 2 m nesmí být horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx a středový pás, široký alespoň polovinu šíře cesty, musí být osvětlen minimálně 50 % této hodnoty. Širší únikové cesty mohou být uvažovány jako několik 2 m širokých pásů nebo mohou být opatřeny protipanikovým osvětlením pro veřejné prostory (Vodorovná osvětlenost nesmí být menší než  0,5  lx v úrovni podlahy uvnitř prázdného prostoru s vyjímkou obvodového pruhu o šíři  0,5 m).  Poměr max. a min. osvětlenosti podél osy únikové cesty nebo v prostoru nesmí být větší než 40 : 1 . Minimální doba svícení nouzového únikového osvětlení přípustná pro únikové účely musí být  1 hodina. Nouzové osvětlení únikových cest musí dosáhnout 50 % požadované osvětlenosti do  5 sekund  a plné požadované osvětlenosti do  60 sekund. U nouzových svítidel nesmí být účinná plocha přelepena piktogramy. Značky bezpečnostního značení je třeba umístit poblíž nouzového osvětlení.

Pro elektrické rozvody zajišťující funkčnost nouzového osvětlení v CHÚC A a běžného osvětlení v CHÚC A musí být použity kabely B2ca ,s1,d1 s třídou funkčnosti P15-R nebo PH15-R. Uvedené požadavky jsou v souladu s přílohou 2 vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Nutnost střežení EPS se nenavrhuje.

V CHÚC A (zádveří, schodiště, schodišťové haly) nesmí být volně vedeny el. rozvody , kromě rozvodů sloužících provozu CHÚC (např. osvětlení), el. rozvaděče umístěné v prostorech chráněných únikových cest musí mít krycí dvířka s požární odolností EI 15 DP1.

Před uvedením objektu do užívání musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61.

Větrání: Převážná většina prostorů bude větrána přirozeně - okny. Prostory hygienického vybavení, úklidové komory, místnost s plynovým kotlem, sklady lůžkovin a přípravny jídla budou odvětrány vzduchotechnicky.

Potrubí z nehořlavých hmot nemusí mít požární klapky - velikost výústek do jednotlivých odvětrávaných prostorů je menší než 40 000 mm2. VZT potrubí má max. průměr. 160 mm - plocha průřezu 20 096 mm2. Výústky musí být umístěny min. 0,5 m od požárně dělících konstrukcí.

Dle ČSN 73 0872 čl. 4.3.2 jsou otvory pro výfuk vzduchu umístěny nejméně 1,5 m od východu osob z únikových cest na volné prostranství a nejméně 1,5 m od otvorů pro přirozené větrání chráněných či částečně chráněných únikových cest.

Na veškerém VZT musí být vyznačeny směry proudění vzduchu, dále musí být označeno sání a výfuk dle § 9 odst. 5 vyhl. 23/2008 sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Požadavky na vzduchotechnická zařízení určují vyhláška č. 23/2008 Sb. § 9 čl. 5, ČSN 73 0802 čl. 11.1.3 a ČSN 73 0872 čl. 4.3. 2 a 4.3.3.

Vytápění: Nový pavilon bude vytápěn plynovým kotlem umístěným v úklidové komoře 2.05 ve 2.NP dostavby. Zde bude instalován 1 kotel o výkonu 10-36 kW (<70 kW). Nejedná se tedy o kotelnu ve smyslu vyhlášky ČUBP č. 91/93 Sb., dle čl. 5.3.2.d) ČSN 73 0802 nemusí tvořit samostatný požární úsek.

Pro instalaci a provoz tepelných spotřebičů platí ČSN 73 08 02 čl. 11.2 a ČSN 06 10 08. Spalinové cesty  musí splňovat požadavky čl. 8.1. ČSN 73 4201 a tab. 12 ČSN 73 0802 - musí mít požární odolnost EI 30 DP1.

Plynoinstalace: Ze stávajícího plynoměrného sloupku s HUP, který je součástí oplocení směrem do ulice Za Fontánou bude rozvod doveden do místnosti s plynovým kotlem ve 2.NP objektu. V objektu se v chráněných únikových cestách nenavrhuje žádné volně vedené plynové potrubí. V hale 1.02 (CHÚC A) bude potrubí vedeno pod stropem v chráničce s požární odolností 30 min z konstrukcí druhu DP1. Volně vedené plynové potrubí bude označeno žlutou barvou v celém rozsahu.

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, plynovodů), technologických zařízení a elektrických rozvodů (kabelů, vodičů)  požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny podle článku  6.2  ČSN 73 0810:2009 .  Pro prostupy potrubí a technologických zařízení platí též čl. 11.1.1  až   11.1.3  ČSN 73 0802.  Prostupy vzduchotechnických zařízení musí odpovídat též ČSN 73 0872.

Jednotlivé prostupy instalací budou označeny štítkem s náležitostmi uvedenými v § 9 odst. 6 vyhl. 23/2008 sb.

7.	Požární voda

Zásobování požární vodou bude dle ČSN 73 08 73.

1. Vnější odběrní místo

Typ odběrního místa: podzemní hydrant.

Max. plocha PÚ č. 201 = 184,87 m2 ... tab. 1 a 2 položka 2

Největší vzdálenost vnějších odběrních míst: Od objektu 150 m, mezi sebou 300 m

Minimální dimenze potrubí: DN 100 mm, rychlost proudění vody v = 0,8 m/s

Nejmenší odběr vody Q = 6 l/s

Požární voda je zajištěna ze stávajícího podzemního hydrantu před sousedním objektem č.p. 689, ve vzdálenosti 71,5 m od hlavního vchodu do nové dostavby. další hydrant se nachází ve směru západním ve vzdálenosti 128 m od tohoto hydrantu.

2. Vnitřní odběrní místo

| Číslo PÚ | S x p | S x p > 9 000 | vzdál. nejodl. místa požáru | < 40 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 7 294 | - |  |  |
| 102 | 22 | - |  |  |
| 201 | 7 559 | - |  |  |
| 202 | 395 | - |  |  |
| S01 | 15 870 | ano | 30 m | VYHOVÍ |

V nové  dostavbě není vnitřní odběrní místo dle požadavků ČSN 73 0873 požadováno -  hodnota S x p všech požárních úseků <9 000. Nad rámec požadavku normy je navrženo vnitřní odběrní místo ve 2.NP v prostoru schodišťové haly - celkem 1 ks  podle  ČSN 73 0873  s možností obsluhy jednou osobou, tvarově stálá hadice délky  20 m.

Typ hydrant. systému : Hadicový systém o jmenovité světlosti hadice min.  19 mm, s tvarově stálou hadicí.

Min. přetlak :  0,2  MPa       Min. průtok vody v množství  Q =  0,3  l/s

Maximální vzdálenost nejodlehlejšího místa od HS :  30 m

Ve stávající budově  je umístěno stávající vnitřní odběrní místo v přízemí v prostoru schodiště (v rohu mezi dveřmi do herny a do chodby před šatnou učitelek) - zůstává beze změny.

8.	Protipožární opatření

Spojení s požárním útvarem je telefonické. Příjezd požárních vozidel je zajištěn po stávající místní komunikaci - ulici Za Fontánou - která vede podél jižní strany objektu  ve vzdálenosti 17 m od hlavního vstupu (požadavek max. 20 m). Vzdálenost vchodu kterým se předpokládá vedení protipožárního zásahu od přístupové komunikace min. šířky 3 m ve smyslu článku 12.2.1c ČSN 73 0802 vyhoví.

Nástupní  plochy  není třeba zřizovat  (h < 12 m). Vnitřní zásahové cesty se dle čl. 12.5.1 ČSN 73 0802 nenavrhují. Vnější zásahové cesty dle čl. 12.6 ČSN 73 0802 se nenavrhují (výška objektu <9 m).

Chráněná úniková cesta – schodiště, schodišťové haly a zádveří budou vybaveny nouzovým osvětlením.

EPS se dle ČSN 73 08 75 nepožaduje.

Odvětrání nového schodiště a navazujících hal – CHÚC A bude přirozeným větráním dle čl. čl. 9.4.2.a)1) ČSN 73 0802.

Počet a umístění přenosných hasicích přístrojů :

- stanoveno dle čl. 12.8 ČSN 73 0802 a přílohy 4 vyhl. 23/2008

PÚ č. 101-102: nr = 1,93 nHJ = 6  … 1,93 x 6 HJ = 11,58

1 x  přenos. HP práškový s hasící schopností 21A (PG 6) = 6 HJ ve schodišťové hale

1 x  přenos. HP práškový s hasící schopností 21A (PG 6) = 6 HJ v šatně

PÚ č. 201: nr = 1,96 nHJ = 6  … 1,96 x 6 HJ = 11,75

1 x  přenos. HP práškový s hasící schopností 21A (PG 6) = 6 HJ ve schodišťové hale

1 x  přenos. HP práškový s hasící schopností 21A (PG 6) = 6 HJ v šatně

PÚ č. 202: nr = 0,55 nHJ = 6  … 0,54 x 6 HJ = 3,26

1 x  přenos. HP práškový s hasící schopností 21A (PG 6) = 6 HJ v denní místnosti

stávající PÚ č. S01 ve stávající budově: nr = 3,065 nHJ = 6  … 3,065 x 6 HJ = 18,39

- stávající PHP v přízemí :    	1 x  vodní HP s náplní 10 kg na chodbě před kuchyní

1 x  práškový HP s náplní 6 kg na chodbě u schodiště

- stávající PHP v patře :       	1 x  práškový HP s náplní 6 kg ve skladu

1 x  práškový HP s náplní 6 kg v chodbě před přípravnou jídel

Ve stávající budově zůstávají přenosné hasící přístroje beze změny - vyhoví.

Přenosné hasicí přístroje budou umístěny na dobře viditelných a trvale přístupných místech. PHP práškové budou zavěšeny na typové držáky ve vzdálenosti 150 cm ± 5 cm od podlahy (měřeno k rukojeti PHP). PHP sněhové budou na podlaze a zajištěny proti pádu.

9. 	Bezpečnostní označení

Bude provedeno označení hlavních uzávěrů (vypínačů) energií.

Označení únikových cest a únikových východů  bude provedeno typovými fotoluminiscenčními nesnímatelnými tabulkami.

Značky „Zmáčknout“ nebo „Tlačit“ (podle vhodnosti)  nebo piktogram dle ČSN  EN 179    bude umístěny na vnitřní ploše dveří s panikovým kováním, a to v bezprostřední blízkosti ovládacího prvku nebo na ovládacím prvku (též podle vhodnosti).

Vstupní dveře do místnosti s plynovým kotlem  budou označeny typovou tabulkou „Plynová kotelna – nepovolaným vstup zakázán“.

Požární utěsnění prostupů rozvodů a instalací  požárně dělící konstrukcí bude zřetelně označeno štítkem.   Štítek bude obsahovat informace uvedené v ustanovení § 9 odst. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Požadavky na označení VZT potrubí jsou uvedeny v kapitole č.6.

Pro provoz objektu budou zpracovány a vyvěšeny požární poplachové směrnice.

10.	Závěr

Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení "Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči" je podle platných vyhlášek a ČSN a z hlediska požární ochrany vyhovuje.