1,  	Úvod

Cílem projektu pro provádění stavby je řešení vytápění a ohřevu teplé vody (TeV) navrhované dostavby Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči.

- 2.	Stavební řešení

Jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní stavbu. Obvodový plášť bude zděný, z keramických tvárnic.

Podrobný popis objektu je v samostatné PD stavební části.

3.	Řešení vytápění objektu

Tepelné ztráty navrhované dostavby činí cca 25 kW (do těchto ztrát jsou zahrnuty i tepelné ztráty z podlahového vytápění).

- Dostavba bude vytápěna uzavřenou teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem topné vody.

- Zdrojem  tepla  pro navrhovanou dostavbu bude  závěsný plynový  kondenzační  kotel  s uzavřenou spalovací komorou, nerezovým výměníkem spaliny/topná voda a modulovaným tepelným výkonem 9,5 – 34,7 kW (při 75/60°C). Kotel bude instalován ve 2.NP, v místnosti č.2.05 (technická místnost).

- Součástí kotle je modulované teplovodní oběhové čerpadlo.

- Odtah spalin a nasávání spalovacího vzduchu bude provedeno do venkovního prostředí přes střechu koaxiálním přímým kouřovodem 80/125 mm dle ČSN 73 4201. Vyústění odtahu spalin bude provedeno ve vzdálenosti 500 mm od roviny střešního pláště (měřeno v kolmém směru na rovinu střechy). Ve spalinové cestě bude nad kotlem, nad koaxiálním kotlovým adaptérem, instalován kontrolní kus přímý.

- Kotel je dle ČSN EN 483 plynovým spotřebičem typu C 3.3.

- Z hlediska produkce škodlivin se jedná o nízkoemisní kotel s produkcí NOx v množství   do 51 mg/m3 spalin (třída č.5).

Kondenzát bude z kotle a ze spalinové cesty odveden do kanalizace přes zápachovou uzávěrku.

- Pod kotlem bude instalován stacionární smaltovaný nepřímotopný zásobník teplé vody (TeV) o objemu 155 l. TeV bude v zásobníku ohřívána topnou vodou z kotle přednostně před otopnou soustavou.

- Kotel bude od otopné soustavy oddělen hydraulickým zkratem – hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků. Za tímto zkratem bude instalováno teplovodní oběhové čerpadlo zajišťující oběh topné vody soustavou. Toto zapojení je zvoleno z důvodu nedostatečného výkonu oběhového čerpadla instalovaného v kotli pro navrhovanou soustavu.

- Schéma zapojení plynového kotle na rozvod ÚT a propojení s ohřívačem TeV je znázorněno na výkrese.

- Tepelné ztráty navrhované dostavby budou pokryty podlahovým vytápěním. Pouze v místnostech 1.02, 1.09 a 2.09 budou navíc instalována otopná tělesa.

- V místnostech č. 1.09 a 2.09 to budou trubková ocelová otopná tělesa se středovým připojením a v místnosti č. 1.02 designové otopné těleso se středovým připojením. Designové otopné těleso bude v barvě stříbrné.

- Otopná tělesa budou napojena na potrubí ze zdi pomocí rohového ventilu pro dvoubodové připojení otopných těles.

- Trubková otopná tělesa budou osazena el. topným tělesem s integrovaným regulátorem teploty - sadou pro kombinované vytápění. Pro napojení topné vložky do el. sítě musí být u tělesa instalována ve zdi el. krabice (nutno koordinovat na stavbě s profesí elektro).

Umístění otopných těles je patrno z výkresové dokumentace. Termostatické ventily

těchto těles budou opatřeny termostatickou hlavicí.

- Zásobník TeV a rozdělovací stanice budou od kotle napojeny potrubním rozvodem z měděných trubek, spojovaných pájením. Potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl.9 mm.

- Potrubí napojení rozdělovacích stanic bude vedeno v podlaze, ve vrstvě tepelné izolace pod systémovou deskou podlahového vytápění.

- Kompenzace teplotní roztažnosti potrubí je podchycena v ohybech. Nejvyšší místa otopné soustavy budou opatřena odvzdušněním.

- Jednotlivé topné smyčky podlahového vytápění, stejně jako potrubní přípojky trubkových otopných těles, budou napojeny na rozdělovací stanice a budou z jednoho kusu trubky (v podlaze nebudou spoje).

Potrubí podlahových smyček budou z polybutenových trubek s kyslíkovou bariérou 15x1,5.

Potrubní přípojky otopných těles vyvedené z rozdělovacích stanic budou z polybutenových trubek s kyslíkovou bariérou 15x1,5 uložených v ochranné trubce.

Nášlapnou vrstvu topných podlah bude tvořit PVC, keramická dlažba a koberec.

Z důvodu zamezení snižování tepelného výkonu musí být použit koberec vhodný pro pokládku na podlahové vytápění (nutno doložit atestem od výrobce) a jeho tepelný odpor nesmí přesáhnout hodnotu R=0,1 m2K/W.

V projektu je uvažováno s položením koberce pouze v hernách a to nad topnými smyčkami, u kterých je to uvedeno v tabulce na výkresech podlahového vytápění.

Jednotlivé podlahové topné desky musí být odděleny od všech svislých konstrukcí (včetně případných podezdívek van a sprchových koutů) a od ostatních topných desek dilatačními spárami. Tyto spáry musí u keramické dlažby probíhat po celé výšce podlahy až po horní líc nášlapné vrstvy. U PVC podlah závisí na způsobu pokládky a doporučení výrobce.

Potrubí podlahové topné smyčky bude v místech průchodu dilatačními spárami uloženo v ochranné trubce v délce 200 mm na každou stranu od dilatační spáry.

Také při vstupu z rozdělovací stanice do podlahy bude potrubí uloženo v ochranné trubce.

- Dilatační pásy budou tvořit pásky polystyrenu o tloušťce 10 mm a budou dodávkou stavby.

Montážní firma je povinna při provádění podlahového vytápění dodržovat podmínky a technologické postupy dodavatele podlahového vytápění.

- Veškeré potrubní rozvody (mimo potrubí topných smyček) budou v prostoru vytápěných podlah vedeny ve vrstvě tepelné izolace pod systémovou deskou. Potrubí napojení otopných těles bude také vedeno pod systémovou deskou ve vrstvě tepelné izolace a bude opatřeno ochrannou trubkou.

Chod otopné soustavy bude automatický bezobslužný.

Centrální regulace soustavy bude zajištěna regulátorem s ekvitermní regulací podle venkovní teploty s korekcí  dle vnitřní teploty. Čidlo teploty venkovního vzduchu bude instalováno na severní fasádě domu. Umístění prostorového přístroje s teplotním čidlem pro ovládání kotle bude instalováno ve 2.NP, v míst.č. 2.13 (jedná se o návrh, toto umístění zkonzultuje montážní firma s investorem).

- Montážní organizace zajistí před provedením vnitřních omítek kabelové propojení  systému MaR.

Profese MaR není součástí tohoto projektu. Instalaci regulačních a měřících prvků a jejich propojení zajistí montážní firma po dohodě s investorem.

Otopná soustava bude opatřena zabezpečovacím zařízením dle ČSN 06 0830.

Součástí plynového kotle je pojistný ventil s otevíracím přetlakem 300 kPa. Expanzní zařízení bude tvořit externí uzavřená membránová expanzní nádoba o objemu 18 l.

4.    	Bilance spotřeby tepla a zemního plynu

Max. hodinová potřeba plynu (jen kotel)			1,1 – 3,7 m3/h

Předpokládaná roční spotřeba tepla			cca 180 GJ/rok

Předpokládaná roční spotřeba plynu			cca 5 000 m3

Předpokládaná roční spotřeba tepla obsažená v ZP	cca 53 000 kWh/rok

5.    	Technické parametry soustavy

- Tepelný výkon kotle (při 75/60°C)		9,5 – 34,7 kW

- Tepelná ztráta objektu				cca 25 kW

Primární kotlový okruh (před zkratem)

Teplotní spád topné vody			45/32°C

Hmotnostní tok topné vody			1850 kg/h

Sekundární okruh (soustava za zkratem)

Teplotní spád topné vody			40/32°C

Hmotnostní tok topné vody			3150 kg/h

Tlakové ztráty otopné soustavy			25 kPa

Nejvyšší dovolený přetlak		             300 kPa

(nastavení pojistného ventilu)

Max. pracovní přetlak				 190 kPa

Nejnižší dovolený přetlak

- plnící přetlak na straně vody	             120 kPa

- plnící přetlak na straně vzduchu           110 kPa

Poznámka:

Teplota topné vody na výstupu z kotle bude nastavena max. na 45°C. Požadovaná teplota topné vody na výstupu ze zkratu do otopné soustavy bude max. 40°C. Při ekvitermní regulaci bude rozdíl obou teplot udržován na hodnotě 5 K.

6,    	Závěr

Veškeré montáže provádět podle návodů výrobců a dle bezpečnostních předpisů a norem.

Před uvedením do provozu zařízení propláchnout, přezkoušet na těsnost, dilatační schopnost a provést topnou zkoušku se zaregulováním (dle ČSN 06 0310).

Pro ochranu topného systému před bakteriemi a elektrokorozí bude při napouštění systému do topné vody přidán v poměru 1:100 netoxický biocidní inhibitor.

Montáž zařízení pečlivě koordinovat s montáží zařízení ostatních profesí!

Podlahové vytápění bude montováno až po montáži všech rozvodů probíhajících

pod topnou deskou.

Stavbu mohou provádět jen osoby řádně proškolené a seznámené s technologickými postupy provádění prací předepsanými výrobci jednotlivých technologií a dodávek navržených projektem. Tyto postupy je nutno dodržovat!