## TABULKA ZAŘÍZENÍ
|  |  |  | přívod | odvod | externí | chladící | tepelný | el.energ. | proud | napětí | jištění | pracov. | popis, ovládání
zařízení | typ | místnost | účel | vzduchu | vzduchu | tlak | výkon | výkon | prov/jm. | prov/jm. |  |  | hmotn.
|  |  |  | m3/hod | m3/hod | Pa | kW | kW/kPa | kW | A | V | A | kg
1.01 | EF | 1.41 | Odvod vzduchu z kuchyně m.č. 1.42, nová digestoř nad konvektomatemí | 0 | 300 | 340 | 0 | 0 | 0.16 | 0.68 | 230 | elektro | 10 | Odvodní hlukově izolovaný radiální ventilátor s kruhovými hrdly DN 160, tepelná ochrana umístěna přímo v motoru, ovládat pomocí vypínače umístěného vedle digestoře v m.č. 1.42
2.01 | EF | 1.40 | Odvod vzduchu z hrubé přípravy zeleniny m.č. 1.39 | 0 | 100 | 170 | 0 | 0 | 0.05 | 0.18 | 230 | elektro | 2.4 | Odvodní potrubní radiální ventilátor DN 100, tepelná ochrana umístěna přímo v motoru, ovládat pomocí vypínače umístěného v hrubé přípravně zeleniny m.č. 1.39
2.02 | EF | 1.40 | Odvětrání venkovního WC pro děti m.č. 1.48 | 0 | 100 | 170 | 0 | 0 | 0.045 | 0.21 | 230 | elektro | 2.4 | Odvodní potrubní radiální ventilátor DN 100, tepelná ochrana umístěna přímo v motoru, ovládat pomocí pohybového čidla s časovým doběhem (dodávka elektro), čidlo umístěno v m.č. 1.48
3.01 | EF | 1.04 | Odvětrání přípravny jídel m.č. 1.04 | 0 | 220 | 30 | 0 | 0 | 0.03 | výrobce neuvádí | 230 | elektro | 1.25 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor, výfukové hrdlo DN 160, motor ventilátoru je vybaven ochranou proti přetížení, ovládat pomocí vypínače umístěného v m.č. 1.04
3.01 | EF | 2.04 | Odvětrání přípravny jídel m.č. 2.04 | 0 | 220 | 30 | 0 | 0 | 0.03 | výrobce neuvádí | 230 | elektro | 1.25 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor, výfukové hrdlo DN 160, motor ventilátoru je vybaven ochranou proti přetížení, ovládat pomocí vypínače umístěného v m.č. 2.04
3.02 | EF | střecha objektu nad m.č. 2.06 | Odvětrání skladů lůžkovin m.č. 1.06 a 2.06 | 0 | 120 | 135 | 0 | 0 | 0.04 | 0.18 | 230 | elektro | 3.8 | Odvodní nástřešní diagonální ventilátor s připojovacím hrdlem DN 160, motor ventilátoru je vybaven tepelnou ochranou, IP 44, dvoje otáčky - zapojeny budou nižší otáčky, ovládat pomocí pohybových čidel s časovým doběhem (min. 20 minut), čidla budou umístěna v každém ze skladů u vstupních dveří
3.03 | EF | střecha objektu nad m.č. 2.05 | Odvětrání úklidových komor m.č. 1.05 a 2.05 | 0 | 120 | 135 | 0 | 0 | 0.04 | 0.18 | 230 | elektro | 3.8 | Odvodní nástřešní diagonální ventilátor s připojovacím hrdlem DN 160, motor ventilátoru je vybaven tepelnou ochranou, IP 44, dvoje otáčky - zapojeny budou nižší otáčky, ovládat pomocí pohybových čidel s časovým doběhem (min. 20 minut), čidla budou umístěna v každé z úklidových místností u vstupních dveří
4.01 | EF | 1.10 | Odvětrání WC učitelek m.č. 1.10 | 0 | 80 | 35 | 0 | 0 | 0.02 | výrobce neuvádí | 230 | elektro | 0.77 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor SILENT 200, motor ventilátoru je vybaven ochranou proti přetížení, IP 45, ventilátor je vybaven vestavěným časovým doběhem, ovládat pomocí tlačítka umístěného u vstupních dveří, časový doběh bude nastaven na cca 15 minut
4.01 | EF | 2.10 | Odvětrání WC učitelek m.č. 2.10 | 0 | 80 | 35 | 0 | 0 | 0.02 | výrobce neuvádí | 230 | elektro | 0.77 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor SILENT 200, motor ventilátoru je vybaven ochranou proti přetížení, IP 45, ventilátor je vybaven vestavěným časovým doběhem, ovládat pomocí tlačítka umístěného u vstupních dveří, časový doběh bude nastaven na cca 15 minut
4.02 | EF | 1.09 | Odvětrání WC a umyvárny dětí m.č. 1.08 a 1.09 | 0 | 290 | 25 | 0 | 0 | 0.04 | výrobce neuvádí | 230 | elektro | 1.65 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor SILENT 300 PLUS, motor ventilátoru je vybaven ochranou proti přetížení, IP 45, ventilátor je vybaven vestavěným časovým doběhem, ovládat pomocí tlačítka umístěného u vstupních dveří, časový doběh bude nastaven na 10 minut
4.02 | EF | 2.09 | Odvětrání WC a umyvárny dětí m.č. 2.08 a 2.09 | 0 | 290 | 25 | 0 | 0 | 0.04 | výrobce neuvádí | 230 | elektro | 1.65 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor SILENT 300 PLUS, motor ventilátoru je vybaven ochranou proti přetížení, IP 45, ventilátor je vybaven vestavěným časovým doběhem, ovládat pomocí tlačítka umístěného u vstupních dveří, časový doběh bude nastaven na 10 minut
5.01 | CF | 2.13 | Ofukování světlíku v m.č. 2.13 pro zabránění kondenzace par | 0 | 3x 80 | 15 | 0 | 0 | 3x 0,01 | výrobce neuvádí | 230 | elektro | 3x 0,47 | Potrubní nízkohlučný axiální ventilátor DN 100 - 3ks, motor je vybaven ochranou proti přetížení, IP 44, chod ventilátorů bude spřážen a ventilátory budou ovládány pomocí jednoho vypínače umístěného pod světlíkem
5.02 | CF | 2.02 | Ofukování světlíku v m.č. 2.02 pro zabránění kondenzace par | 0 | 3x 80 | 15 | 0 | 0 | 3x 0,01 | výrobce neuvádí | 230 | elektro | 3x 0,47 | Potrubní nízkohlučný axiální ventilátor DN 100 - 3ks, motor je vybaven ochranou proti přetížení, IP 44, chod ventilátorů bude spřážen a ventilátory budou ovládány pomocí jednoho vypínače umístěného pod světlíkem
6.01 | ACO | Střecha objektu - nad vnitřní chladící jednotkou | Chlazení herny m.č. 2.13 - výroba chladu | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.2 | 3.11 | 15.04 | 230 | elektro, jištění 20 A | 76 | Venkovní chladící jednotka v provedení digitální inverter, umístěna na střeše objektu, ovládání automatické dle požadavku vnitřní jednotky,
6.02 | ACI | 2.13 | Chlazení herny m.č. 2.13 - distribuce chladu | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.2 | 0 | 0 | 230 | 0 | 33 | Vnitřní chladící jednotka v podstropním provedení, umístěna v herně pod stropem, automatické ovládání na základě vnitřní teploty v herně, požadovaná teplota v létě - max. 27°C, v zimním a přechodném období lze výkon jednotky využít k vytápění herny, silové napájení z venkovní jednotky - zajistí profese VZT, kabelový ovladač, profese ZTI zajistí odvod kondenzátu do kanalizace přes suchou zápachovou uzávěru
Celkem
ACI - vnitřní chladící jednotka, ACO - venkovní chladící jednotka
EF - odtahový ventilátor, CF - ventilátor pracující s cirkulačním vzduchem

## TABLE OF EQUIPMENTś
|  |  |  | air flow | air | cooling | pressure | heat demand | pressure | external | el.power | current | el.power | air flow | external | el.power | current | el.power | invertor | description
group | type | room | purpose | supply | amount | capacity | drop (w) | with heat rec. | drop (w) | pressure | supply | supply | E.G. | exhaust | pressure | exhaust | exhaust | E.G.
|  |  |  | m3/hod | x 1,2 | W | kPa | W | kPa | Pa | kW | A | kW | m3/hod | Pa | kW | A | kW
01.01
Total | [5 empty] | W: 0; W: 0; kW: 0; kW: 0 |  |  | 0 |  | 0
| AHU | Air Handling Unit
| EF | Exhaust Fan
| CB | Cooling Beam
| FCU | Fan Coil Unit
| DC | Door Courtain
| AH | Air Heater
| AC | Air Conditioning
01… | Office
02… | Lobby
03… | Tenant
04… | Restaurant
05… | Garage
06… | Electrical rooms
07… | Staff area
08… | Technical rooms
09… | Toilets
10… | Kitchens
11… | Fire ventilation
12… | Door courtains
13… | Cooling