A.   Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název  stavby:			Přelouč – propojení kanalizace ul. Jaselská

Místo stavby :				k.ú. Přelouč, Pardubický kraj,

p.p.č. 382/42, 1985, 1932/1

A.1.2. Údaje o žadateli:

Žadatel :				Město Přelouč

Adresa:				Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

IČ:					00274101

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Projektant:				Ing. Bohumil Ševčík

Adresa:				Zbyhněvice 21, 538 03 Heřmanův Městec

IČ:					45969442

A.2. Seznam vstupních podkladů

- pasport dešťové kanalizace Přelouč ul. Jaselská

- digitální mapa

- katastrální mapa

- stanoviska a zákresy správců podzemních sítí

- projednání záměru s investorem

- podklady o stávající kanalizaci

- prohlídka kanalizace na místě

- územní rozhodnutí

A.3. Údaje o území:

- Kanalizace je navržena z části ve vozovce místní komunikace, v malé části v parkovišti s asfaltovým povrchem a z části na pozemku ostatní plocha u trati ČD. Řešeným územím je tedy trasa stoky A ve výše uvedeném prostoru.

- Stavba kanalizace zasahuje do ochranného pásma trati ČD. V rámci projednání stavby pro stavební řízení bude vyžádáno souhrnné stanovisko od SŽDC s.o. Další chráněné území není dotčeno.

- Stavbou kanalizace nedojde ke změně ani ovlivnění odtokových poměrů v řešeném území.

- Kanalizace je v souladu s územně plánovací dokumentací. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Přelouč odborem stavebním, vodoprávním a dopravy

- Navržená stavba respektuje a splňuje podmínky vydaného územního rozhodnutí

- Kanalizace je umístěna v souladu s požadavky na využití tohoto území.

- Dotčenými orgány jsou Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, Správa železniční dopravní cesta s.o. Hradec Králové. Požadavky, které byly v rámci projednání vzneseny, jsou v projektu respektovány

- Stavba nevyužívá žádných výjimek ani úlevových řešení

- Se stavbou nesouvisí další investice, stavba nevyžaduje podmiňující investice

- Stavba je umístěna na pozemcích parcela č. 382/42, 1985, 1932/1 k.ú. Přelouč

A.4. Údaje o stavbě:

- Druh stavby:			Nová stavba

- Účel užívání stavby:		Veřejná kanalizace – odkanalizování daného území a

- Druh stavby:			trvalá

- Údaje o ochraně stavby:		ochranné pásmo kanalizace 1,5 m

na každou stranu

- Technické požadavky na stavbu:	jsou dodrženy

- Požadavky dotčených orgánů:	Dotčenými orgány jsou Městský úřad Přelouč, odbor

životního prostředí, Správa železniční dopravní cesta s.o. Hradec Králové.

Požadavky, které byly v rámci projednání vzneseny, jsou v projektu respektovány

- Seznam výjimek:			nejsou

- Navrhovaná kapacita stavby:	Stoka z betonového potrubí DN 500 délky 51,3 m,

- Základní bilance stavby:		nevyžaduje energie, nevznikají odpady, emise apod.

Dešťová voda ze stoky je odváděna do Labe

Základní předpoklady výstavby:	stavba není členěna na etapy, předpokládá se realizace

v období dvou měsíců, termín výstavby určí stavebník

- Orientační náklady stavby:	Jsou uvedeny v rozpočtu, který je přílohou projektu.

A.5. Členění stavby na objekty:

Stavba není členěna na objekty, tvoří jeden stavební objekt.

B. Souhrnná technická zpráva

B1. Popis území stavby:

Stavebním pozemkem je z části drážní pozemek – ostatní plocha s náletovým porostem, v krátkém úseku parkoviště a z části vozovka ulice Jaselské.

Pro stavbu kanalizace nebyl vzhledem k rozsahu prováděn žádný průzkum, vychází se ze znalosti místních poměrů z provedených obdobných staveb. Profil potrubí byl ponechán DN 500 mm, protože po i nad projektovaným úsekem je stávající potrubí DN 500 mm.

Stavba kanalizace zasahuje pouze do ochranného pásma trati ČD, dále pak do ochranných pásem podzemních inženýrských sítí. Do dalších ochranných a bezpečnostních pásem nezasahuje. Stavba kanalizace je prostoru, kam nezasahuje záplavové území žádného toku, není ani v poddolovaném území nebo jiném území, které by mohlo ovlivnit stavbu.

Stavba kanalizace neovlivní negativně okolí stavby a okolní pozemky. Stavba bude řešit pouze propojení stávajících stok. Odtokové poměry v území tím nebudou ovlivněny.

Stavba kanalizace se nenachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa, nevyžaduje ani zábor zemědělské půdy. Stavba nevyžaduje žádné asanace, vyžaduje však pokácení náletových křovin.

Navržená stoka bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci v Přelouči. Stavba je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavba navrhované stoky nesouvisí s jinou stavbou a nevyžaduje žádnou koordinaci staveb.

Stavba dešťové kanalizace nevyvolává další investice.

B2.  Celkový popis stavby.

B2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba představuje stoku navrženou z betonových hrdlových trub DN 500 mm délky 51,3 m. Navržená stoka je propojením stávajících úseků kanalizace v ulici Jaselské.

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické  řešení

Stavba kanalizace nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení

B2.3. Celkové provozní řešení

Navržená propojovací stoka nahradí stávající část stoky, která byla v minulosti provedena v protispádu a během provozu zarostla kořeny z okolních stromů. Navržená stoka z části mění původní trasu, ale provozování kanalizace to neovlivní. Provoz kanalizace bude probíhat beze změny.

B2.4. Bezbarierové užívání stavby

Netýká se této stavby

B2.5. Bezpečnost při  užívání stavby

Propojovací stoka se stane součástí kanalizační sítě dešťové kanalizace v Jaselské ulici v Přelouči. Užívání stavby se bude řídit provozním řádem. Pokud provozovatel tento nemá na stávající kanalizaci, doporučuje se jeho zpracování.

B2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba propojovací stoky tvoří jeden stavební objekt. Navržená propojovací stoka začíná napojením na stávající potrubí DN 500 mm nad šachtou drážního propustku. V místě napojení je navržena spojná šachta. Od místa napojení vede stoka v délce 6 m směrem k ulici Jaselské, lomí se vlevo a vede drážním pozemkem v souběhu s ulici Jaselskou až do stávající šachty u garáže. Do této šachty je napojeno i potrubí z parkoviště před Kikrtem. Tato šachta bude v rámci stavby propojovacího potrubí vyměněna za novou. Dále stoka pokračuje v trase stávající stoky krátce přes parkoviště a dále šikmo přes vozovku ulice Jaselské. Stoka končí v prostoru stávající šachty u vjezdu do Kikrtu. Tato stávající šachta slouží současně jako uliční vpust. V rámci tohoto projektu bude stávající šachta vyměněna za novou revizní šachtu. V těsné blízkosti šachty je navržena uliční vpust, která se napojí do šachty.

Kanalizační potrubí bude ukládáno do zemní pažené rýhy do betonového lože a obsypáno pískem 300 mm nad vrch potrubí. Rýha bude zasypána vytěženou zeminou s hutněním po vrstvách. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

B2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje technologická zařízení.

B2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Stavba nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení.

B2.9. Zásady hospodaření s energií

Stavba nevyžaduje žádné energie, proto nejsou řešeny zásady hospodaření s energií.

B2.10. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Stoka bude napojena na stávající kanalizační síť a dešťové vody svedené do této stoky budou odvedeny stávající sítí do Labe. Stavba nebude vytvářet hluk vibrace ani prašnost.

B2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

Stavba nevyžaduje řešení ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí.

B3. Napojení na technickou infrastrukturu

Propojovací stoka bude napojena stávající kanalizaci v Jaselské ulici a na kanalizaci procházející pod tratí ČD do Labe.

B4. Dopravní řešení

V úseku mezi šachtami Š1 a Š3 není potřeba navrhovat dopravní řašení. Úsek mezi šachtou Š3 a Š4 zasahuje částečně do parkoviště před Kikrtem a dále kříží celou vozovku ulice Jaselské. Část parkoviště, kterým stoka prochází bude nutné uzavřít. Křížení ulice Jaselské bude provedeno po polovině vozovky s tím, že bude možné částečně využít přilehlé parkoviště.

Před prováděním prací v tomto úseku projedná zhotovitel s Policií ČR dopravní značení pro omezení provozu na vozovce a zajistí si povolení od orgánu silničního hospodářství. Následně osadí schválené dopravní značení.

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Před prováděním prací na pozemku ČD dojde k částečnému odstranění náletových keřů. Vzrostlé stromy zůstanou nedotčeny. Protože se jedná o náletové nekvalitní dřeviny, nepředpokládá se. Že bude prováděna náhradní výsadba. Pozemek po dokončení bude urovnán a oset travou. Terénní úpravy nebudou prováděny.

B6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba stoky svým provozem neovlivní životní prostředí, nemá vliv na přírodu, krajinu, nevytváří hluk, vibraci apod. Dešťová voda, která budou svedeny do stoky, bude odvedena stávající kanalizací do Labe. Stavba nezasahuje ani neovlivňuje žádná chráněná území a nevyžaduje vytvoření bezpečnostních pásem ani zajištění ochrany podle jiných přepisů. Pouze  stoka má ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu.

B7. Ochrana obyvatelstva

V souvislosti s touto stavbou není potřebné řešit ochranu obyvatelstva

B8. Zásady organizace výstavby

- Pro stavu kanalizace není potřeba zajišťovat média. Odvodnění staveniště není potřebné

- Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu v ulici Jaselské.

- Stavba kanalizace neovlivní stávající stavby. Podzemní inženýrské sítě budou před zahájením prací vytýčeny správcem sítě, ověřena jejich poloha ručně kopanou sondou a provedena opatření k zajištění ochrany sítí dle pokynů jejich správců.  Pozemky, které budou pro stavbu využity, budou uvedeny do původního stavu.

- Okolí staveniště nebude stavbou dotčeno, práce budou prováděny pouze v prostoru staveniště. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. Pouze odstranění náletových keřů.

- Pro staveniště není potřebný zábor zemědělské půdy

- Při stavbě budou vznikat odpady při provádění zemních prací a při zásahu do konstrukčních vrstev vozovek. Opady budou odváženy zhotovitelem na řízené skládky. Množství odpadů je následující: přebytečná zemina – 77 m3, asfalt – 10 t, kamenivo – 15 t.

- V rámci zemních prací bude vytěženo 160 m3 zeminy, 77 m3 bude odvezeno na řízenou skládku a  52 m3 bude odváženo na meziskládku a vráceno zpět k zásypu. Pro uložení zeminy na meziskládku si zhotovitel zajistí prostor.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě – při výstavbě je nutné využívat pouze prostor staveniště. Stavbou nebudou vznikat žádné vlivy, které by negativně ovlivňovali životní prostředí. Výjimku mohou tvořit mechanizmy používané při stavbě. Zde je třeba dbát na odstraňování znečištění z komunikací, pokud vznikne.

- Požadavek na zpracování uvedeného plánu je dán § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha 5;

Ochranná opatření:

- zajistit stěny provedených výkopů proti sesuvu zeminy vhodným pažením (např. pažící boxy typu SBH, DOKA, apod.), případně pak vhodným svahováním nebo jejich odtsupňováním v souladu s prováděcí projektovou dokumentací

- pažení stěn výkopů v zastavěných územích bude průběžně prováděno již od 1,3m hloubky prováděného výkopu, pokud jde o podmáčenou či jinak nesoudržnou zeminu, která je náchylná k sesunutí, je nutné provádět pažení stěn výkopu již v menších hloubkách.

- vždy bude zajištěn bezpečný sestup a výstup osob do provedených výkopů dostatečně dlouhými a pevnými žebříky, popř. provizorními schodišti, pevně zajištěnými o pevné dno výkopů

- je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost pracovníků od činných strojů a stavební mechanizace

- zamezit přístupu osob do výkopu, pokud je v něm prováděna činnost stavební mechanizací

- všechny osoby, pracující ve výkopech, budou užívat předepsané OOPP, nutné pro provádění stavebních činností ve výkopech

- obsluhy strojů a mechanizace, provádějící výkopové práce, budou vždy seznámeny s ochrannými pásmy případných inženýrských sítí

- výkopy budou vždy řádně označeny a zajištěny proti vstupu osob nebo vjezdu stavební mechanizace do bezprostřední blízkosti provedených výkopů , popřípadě pádu výše uvedeného do výkopů

- okraje výkopu nesmí být ničím zatěžovány do vzdálenosti min. 0,5 m od své hrany

- zajištění výkopu proti pádu osob do hloubky: ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu - vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů.

- určení rozmístění stavebních výkopů bude provedeno v souladu s prováděcí projektovou dokumentací

Práce spojené s montáží a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. ( Jedná se zejména o komponenty trubních dílů kanalizačních stok, části kanalizačních šachet, technologické díly vybavení a zařízení ČOV, dále pak veškeré materiály a dílce, manipulované zdvihacím zařízením - jeřábem )

Zhotovitel těchto předpokládaných prací zpracuje Technologický nebo pracovně montážní postup jím prováděných rizikových prací, který bude obsahovat časový sled montáže, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům a především zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při takových činnostech.

Při zpracování technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo kolektivní zajištění pracovníků proti jejich případnému pádu z výšky do hloubky.

Montáž těžkých konstrukcí a dílců – doprava a manipulace jednotlivých stavebních dílů bude prováděna pomocí zvedacích mechanismů (mobilních nebo věžových jeřábů, zdvihacích plošin, VZZ, apod.). Montážní pracovníci budou provádět montáž z pohyblivých (mobilních) plošin, lešení a pracovních podlah. Zařízeními budou manipulovat pouze k těmto účelům odborně a zdravotně způsobilí pracovníci.

Břemena budou přepravovaná takovým způsobem, aby byl vyloučen pohyb osob pod přepravovaným břemenem. Tyto činnosti bude nutné zkoordinovat během výstavby podle platného harmonogramu prací.

Ochranná opatření:

- dodavatel montážních prací vždy zpracuje technologický postup zamýšlené montáže

- montážní práce budou zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou, určenou k řízení uvedených prací a odpovědnou za jejich provedení. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby určené pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez možnosti ohrožení fyzických osob.

- pracovníci, provádějící montážní činnost, při ní používají manipulační a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené ve stanoveném technologickém postupu nebo návodu jejich výrobce.

- během manipulací břemen se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti od břemene. Teprve po ustálení břemene v místě svého bezpečného osazení se dílec odjistí od závěsu zdvihacího zařízení.

- svislé dílce budou po osazení zajistit proti ztrátě stability zajištěny šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména těch svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla ohrožena stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla jinou činností ohrožena.

- případný následný dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně osazen a upevněn podle stanoveného technologického postupu.

- montážní přípravky pro dočasné zajištění manipulovaných dílců budou vždy odstraňovány až po upevnění předmětných dílců a prostorovém ztužení konstrukce jako celku, stanoveném v prováděcí projektové dokumentaci

- technologický postup stanoví způsob zpevnění těch dílců, při jejichž osazení bude bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku jejich rozkývání působením vnějších sil, například větru.

- pro činnosti zdvihacích zařízení, působících na staveništích, budou zpracovány Systémy bezpečné práce, a to dle ČSN ISO 12480-1.

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

Při pracích v ochranném pásmu nadzemních energetických vedení je nutné dbát zvýšené pozornosti pracovníků, převážející materiál (nákladní automobily – při vykládce zvedání korby), manipulující s materiálem – jeřáby atd. V případě prací, kde by mohlo dojít ke styku s VN, NN či sdělovacím vedením je nutné dodržet bezpečnou vzdálenost – ochranné pásmo a v případě, že dojde k dotyku stroje s energetickým vedením – nevystupovat z předmětného stroje!!!

U inženýrských sítí, nacházejících se v prostoru staveniště, budou dodržena ochranná pásma, stanovená předpisy jejich správců. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých podzemních vedení technické infrastruktury a jejich vyznačení na povrchu. Současně je nutné dodržet podmínky provedení díla, uvedené v příslušných vydaných stavebních povoleních, včetně podmínek jednotlivých správců stavbou dotčených inženýrských sítí.

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních a při činnosti nebo pobytu v jejich blízkosti nutno zásadně dodržovat bezpečnostní předpisy, vyhlášky a technické normy. Při pracovní činnosti v blízkosti elektrického vedení musí zaměstnanci dodržet minimální možnou bezdotykovou vzdálenost 1,5 m od živých částí el. vedení.

Ochranná opatření:

- před zahájením prací budou pracovníci předmětného zhotovitele činností prokazatelně proškoleni ze znalostí ustanovení příslušných technických norem a  předpisů a budou dodržovat veškerá bezpečnostní opatření v souladu s ČSN 33 2000 - 4 - 41, ČNI 34 3100, provozních předpisů odpovědného provozovatele a ostatních norem přidružených

- v průběhu provádění stavebních prací je nutno respektovat sítě technické infrastruktury v prostoru výstavby. Provádění stavebních a montážních prací musí být provedena v souladu s předpisy a technickými normami platnými v době realizace díla.

- při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými energetickými nebo technickými sítěmi, bude přizpůsobena prováděná technologie prací charakteru konkrétního ohrožení zdraví nebo života osob

- před použitím stavební mechanizace budou sítě vyhledány ručně kopanými sondami.

- v případě křížení energetických nebo technických sítí s provedeným výkopem budou dotčené sítě polohově a prostorově zajištěny např. podepřením, případně budou provedena jejich přeložení

- pracovníci budou v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanoveními normy ČSN EN 50110-1: Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

- při zapojení a uvedení do provozu musí být dodržen pracovní a technologický postup stanovený výrobcem ČSN 386405, ČSN 386420

- zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN 331310, ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3

- zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod napětím podle ČSN EN 50110-1,  ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3

- zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod napětím podle ČSN EN 50110-1, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3

- zajištění ochrany při práci na plynových zařízeních smí provádět opravy a úpravy pouze organizace, mající potřebná oprávnění  viz. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

Další práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které budou prováděny na staveništi

Práce a činnosti na stavbě s ohledem na bezpečnost a zdraví veřejnosti:

Budou provedeny práce spojené s dílčím oplocením staveniště (po úsecích) a zajištění bezpečnosti provozu. Zejména se jedná o pohyb chodců ve staveništi, nebo v jeho těsné blízkosti. Poloha oplocení se v průběhu výstavby několikrát změní dle průběhu prací. Pro oplocení budou použity mobilní rámy a sloupky. Dále budou provedeny úpravy, jež budou sloužit po dobu výstavby provizornímu provozu chodců a zpřístupnění jednotlivých nemovitostí. Jedná se o provizorní úpravy (dočasné zpevnění) ve staveništi po dobu výstavby, včetně potřebných můstků přes výkopy.

Značení po dobu výstavby bude provedeno značkami trvalými, krátkodobými, nebo značkami přenosnými. Jedná se o značení objížděk a úpravy provozu potřebné pro zajištění zásobování a provozu objektů uvnitř staveniště po dobu stavby.

Ochranná opatření:

- zamezit přístup nepovolaným osobám do prostoru staveniště

- staveniště v zastavěném území bude při své hranici souvisle oploceno do výšky 1,8 m nebo jinak zajištěno dle předpisů proti vstupu stavby nepovolaných fyzických osob.

- u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m nebo stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou zamezující přístup osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky – vzdálenost větší než 1,5 m od hrany. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí.

- vjezdy na staveniště pro vozidla stavby budou označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

- provizorní komunikace je nutné řádně označit a osvětlit.

- Stavba nevyžaduje úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb. Staveniště stavby se nedotkne okolních staveb a neomezí přístup k nim.

- Stavba kanalizace bude prováděna za částečné uzavírky ulice Jaselské (průjezd bude zachován jednou polovinou vozovky). Zásahy do komunikací projedná zhotovitel stavby s orgány silničního hospodářství a zajistí si vydání příslušného povolení. Rovněž je nutné zajistit dopravní značení odsouhlasené Policií ČR.

- Specielní podmínky pro stavbu nejsou

- Termíny výstavby určí stavebník v závislosti na finančních prostředcích.

Technická zpráva

1. Úvod

Projekt řeší výstavbu propojovací stoky A v Přelouči v Jaselské ulici.

2. Popis stavebních prací

Stavbu kanalizace tvoří stoky:

Stoka A		potrubí TBHQ-ZIT  DN 500 mm		délky 51,3 m

Popis stoky

Stoka začíná napojením na stávající stoku z trub betonových DN 500 mm, která je zaústěna do železničního propustku pod tratí ČD Praha – Česká Třebová. Napojení na stávající stoku je navrženo 10 m před stávající šachtou u propustku pod tratí ČD. V místě napojení je navržena nová revizní šachta.

Od místa napojení vede trasa stoky přes pozemek ČD (p.p.č. 382/42), nejdříve kolmo na komunikaci ulice Jaselské, pak se lomí v šachtě Š2 a vede v souběhu s komunikací ulice Jaselské až do stávající šachty, která je na rohu garáže. Zde je navržena nová šachta Š3. Protože je stávající šachta u garáže stále zatopena, nebylo možné ověřit, zda je do této šachty připojena i stoka z parkoviště. Při stavbě bude toto ověřeno a v případě, že je sem stoka z parkoviště napojena, bude přepojena do nové stoky.

Od šachty Š3 vede stoka v trase stávající kanalizace do šachty Š4. Šachta Š4 je navržena nová v místě šachty stávající, tedy při chodníku ulice Jaselské u vjezdu do Kikrtu. V tomto úseku stoka přechází parkoviště a šikmo kříží vozovku ulice Jaselské. Do šachty Š4 bude propojeno stávající potrubí DN 500 mm, které prochází ulicí Jaselskou a dále nová uliční vpust.

Uložení potrubí stoky

Betonové potrubí DN 500 mm bude ukládáno do zemní pažené rýhy na betonové pražce a betonové sedlo z betonu C 12/15. Pod potrubím musí být vždy vrstva betonu min 100 mm. Po uložení potrubí a vybetonování betonového sedla bude proveden obsyp potrubí štěrkopískem do výše 200 mm nad vrch potrubí.  Dále se rýha zasype vytěženým materiálem a provede se úprava povrchu. Zásyp a obsyp musí být hutněn po vrstvách.

Kanalizační šachty

Revizní kanalizační šachty na stoce jsou navrženy typové z betonových prefabrikátů. Spodní část šachty je tvořena prefabrikovaným šachtovým dnem TBZ-Q1.  Na šachtové dno budou osazeny skruže TBS-Q 1000. Poslední skruž bude konická. Uzavření šachty je litinovým těžkým poklopem DN 600 mm D 40 s kloubem (např. rexel). Mimo vozovku jsou navrženy betonové poklopy Begu. Veškeré skruže musí být opatřeny stupačkami. Dno šachty bude upraveno do žlábku dle tvaru napojeného potrubí.

Úpravy povrchů

Po dokončení stavby budou veškeré povrchy dotčené stavbou upraveny po rýze. Na pozemku ČD bude sejmuta ornice v tl. 200 mm a po dokončení stavby rozprostřena zpět po rýze a oseta travou.

V asfaltové vozovce a parkovišti bude na hutněný zásyp rýhy položena hutněná vrstva štěrkodrti 0 – 63 mm v tloušťce 17 cm, následně vrstva obalovaného kameniva OKS II tl. 13 cm. Úprava bude ukončena asfaltobetonem ABS II tl. 6 cm. Spáry mezi živicí původní a novou budou zality asfaltovou směsí.

Uliční vpust

Uliční vpust je navržena z betonových prefabrikátů. Na spodní díl uliční vpusti bude osazena skruž, vyrovnávací prstenec a vtoková mříž s rámem. Připojení uliční vpusti bude provedeno potrubím polypropylenovým žebrovaným DN 200 mm. Výškový rozdíl mezi šachtou a uliční vpustí  bude řešen pomocí potrubí a kolen 30 a 45°.

3. Podzemní vedení

Při zpracování projektu byly ověřeny polohy podzemních vedení v prostoru staveniště a získána vyjádření správců těchto vedení, která jsou uložena v dokladové části projektu. V prostoru staveniště se nacházejí tato podzemní vedení:

- kabely ČEZ

- plynovody RWE

- vodovod VAK Pardubice

- kanalizace VAK Pardubice

- kabely ČD SEE

- kabely ČD Telematica

- kabely veřejného osvětlení

Před zahájením prací zajistí zhotovitel nebo investor ověření platnosti vyjádření správců podzemních vedení a případně u těchto vyjádření zajistí prodloužení jejich platnosti. Dále zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dbát pokynů správců vedení k zajištění jejich ochrany. Podzemní vedení jsou v projektu zakreslena informativně. Jejich přesnou polohu je nutné ověřit po vytýčení správcem ručně kopanou sondou.

4. Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání

- úplná technická dokumentace skutečného provedení

- změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené stavebníkem

- atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce

- protokoly o provedení jednotlivých zkoušek (zkoušky těsnosti stok)

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

- zaměření trasy kanalizace včetně objektů oprávněným geodetem

- doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících

- zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části

- doklady dle zákona č. 185/2001 Sb.  a č.314/2006 Sb.(„Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů“), zejména doklady o likvidaci odpadů

- Zápisy o předání a převzetí  pozemků vlastníků dotčených nemovitostí a splnění požadavků a vypořádání všech závazků zhotovitele vůči těmto vlastníkům.

- Kamerové prohlídky

- Stavební deník

- 5. Výpis použitých norem

ČSN 756101	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 013463	Výkresy inženýrských staveb – výkresy kanalizace

ČSN 756114	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

6. Seznam použitých podkladů

- pasport dešťové kanalizace Přelouč ul. Jaselská

- digitální mapa

- katastrální mapa

- stanoviska a zákresy správců podzemních sítí

- projednání záměru s investorem

- podklady o stávající kanalizaci

- prohlídka kanalizace na místě

- územní rozhodnutí

7. Vytyčovací body

X                                 Y

Š1		661227,9		1059188,4

Š2		661230,9		1059193,5

Š3		661210,0		1059204,4

Š4		661202,0		1059224,6