P R O J E K T O V Á

D O K U M E N T A C E

S T A V B A :	Stavební úpravy nebytových prostor

Choceňská č.p. 877, Přelouč

K. Ú.  :				Přelouč

# K R A J :			   	Pardubický

I N V E S T O R :		Město Přelouč

Československé armády č.p. 1655

Přelouč

PSČ 535 01

Č Á S T :				F.1.4.g.2.  - ELEKTROINSTALACE

Světelné a zásuvkové rozvody

S T U P E Ň :			Prováděcí dokumentace - PD

V Y P R A C O V A L :		Ing. Tomáš Bárta

Na Pašti 183, Srch

# IČO 156 11 388

O D P. PROJ. :			Ing. Ladislav Štěpánek

D A T U M :			leden 2020

P A R É :				4

=1=

T E C H N I C K Á     Z P R Á V A.

- Ú V O D .

Tato projektová je vypracována pro stavbu „Stavební úpravy nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč, st.p.č. 1355, k.ú. Přelouč, kraj Pardubický“ – část ELEKTROINSTALACE – provozní rozvod silnoproudu.

PD je vypracována ve stupni „Prováděcí dokumentace - PD“.

Investorem stavby je Město Přelouč, Československé armády č.p. 1655, Přelouč, PSČ 535 01.

- R O Z S A H.

Tato část PD řeší :

  - Zřízení elektroměrového rozvaděče ER v 1.N.P.  s možností osazení elektroměrů pro 9 odběrných míst (OM)

  - Zřízení přípojnice hlavního pospojování v plášti budovy

  - Napojení elektroměrového rozvaděče ER z přípojkové skříně PS, která bude zřízena v rámci projektu ČEZ Distribuce, a.s.

  - Osazení rozvodnic RB1, RB2, RB3 a RSS (rozvaděč společné spotřeby)

  - provedení kompletace el.zařízení

  - osvětlení prostoru chodby v 1.N.P. a přívod pro výtah (rozvaděč umístěn ve 2.N.P.)

Tato část PD neřeší :

  - rozvody slaboproudé instalace

  - elektroinstalaci s vyjímkou zde uvedených prostorů (zbývající prostory 1.N.P. a 2.N.P.)

  - hromosvodní ochranu objektu

  - elektroinstalaci společných prostor

  - demontáž stávající elektroinstalace v dotčených prostorech

3. Z Á K L A D N Í      Ú D A J E .

3.1. Proudová soustava.

Proudová soustava :		3 + PEN stř. 50 Hz, 400/230 V, TN – C – S

Provozní napětí :			3 x 400/230 V stř. 50 Hz

Přechod ze soustavy TN – C na soustavu TN – S bude proveden v rozvaděčích RB1, RB2, RB3 a RSS   – rozdělení vodiče PEN na samostatný vodič PE a vodič N.

3.2. Instalovaný výkon.

Instalovaný výkon :			Pi = cca 36 kW (celkem)

Součinitel beta :				0,6

3.3. Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie.

Podle ČSN 341610 je stanoven 3.stupeň důležitosti dodávky elektrické energie.

=2=

3.4. Ochrana před nebezpečným dotykem.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena podle ČSN 332000-4-41:

  - automatickým odpojením od zdroje

  - izolací

  - kryty

  - proudovým chráničem

  - pospojováním

3.5. Ochrana proti zkratu a přetížení.

V rozvodnicích RB a RSS budou osazeny jističe typu LTN - (OEZ) s vypínací charakteristikou typu B.

Návrh jištění jednotlivých obvodů byl proveden podle ČSN 332000-5-523.

3.6. Prostředí – vnější vlivy.

Prostředí - vnější vlivy – jsou stanoveny podle ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5-51.

Vnitřní prostory lze charakterizovat těmito složkami podle ČSN 332000-3 :

AA – nevyskytuje se, AB 5, AC 1, AD – nevyskytuje se, AE 1, AF 1, AG 1, AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 1, AS – nevyskytuje se, BA 1, BC 2, BD 1, BE 1, CA 2, CB 1.

Vnější vlivy mimo rámec kapitoly 43 ČSN 332000-3 : nevyskytují se.

Pro venkovní prostory platí následující :

AA – nevyskytuje se, AB 3 + AB 5, AC 1, AD 3, AE 1, AF 2, AG 1, AH 1, AK 1, AL 2, AM 1, AN 2, AP 1, AQ 1, AR - neklasifikováno, AS – nevyskytuje se, BA 1, BC 2, BD 1, BE 1, CA 1, CB 1.

Vnější vlivy mimo rámec kapitoly 43 ČSN 332000-3 : nevyskytují se.

3.7. Měření.

Měření spotřeby činné energie bude umístěno v nově zřízeném elektroměrovém rozvaděči na chodbě v 1.N.P., dle této PD budou osazeny 4 soupravy měření (hlavní jističe 3x 20 A).

Splněny budou  připojovací podmínky uvedené v příslušné smlouvě mezi žadatelem a ČEZ Distribuce, a.s..

3.8. Přípojnice hlavního pospojování.

Přípojnice hlavního pospojování – PHP - HOP – bude zřízena nová pro objekt č.p. 877.

3.9. Pospojování.

Pospojování bude provedeno v prostoru koupelen vodičem CY 6 mm zelenožluté barvy podle požadavku ČSN 332000-4-41 a ČSN 332000-5-54.

3.10. Osvětlení.

Osvětlení je navrženo interierovými svítidly osazenými úspornými zdroji. Návrh a umístění svítidel bylo provedeno podle ČSN 360450 se stanovením hladiny střední osvětlenosti Epk.

=3=

3.11. Kabelová vedení.

V prostoru stavby budou kabely vedeny pod omítkou. Použito bude kabelů typu CYKY a CYKY-J.

Rozvody slaboproudu budou vedeny pod omítkou a uloženy budou v ohebné ochranné elektroinstalační trubce. Kabely budou vedeny v zónách podle ČSN 332000-5-52 a ČSN 332130.

3.12. Rozvody slaboproudu.

Rozvody slaboproudu (telefon, TV + SAT + R, domácí telefon) budou vedeny samostatně pod omítkou,kabely budou uloženy v ochranných elektroinstalačních trubkách (s výjimkou rozvodu a koncové zásuvky TV + SAT pro jednotlivé byty není řešeno).

3.13. Vytápění a ohřev TUV.

Vytápění a ohřev TUV bude realizován plynovým kotlem umístěným 1.P.P. – suterénu. Regulace vytápění bude prostorovými termostaty PT pro jednotlivé bytové jednotky.

3.15. Ovladače a zásuvky.

Osazeny budou ovladače a zásuvky pod omítkou, navrženy jsou přístroje typu TANGO. Budou ve výšce 1,3 m od úrovně podlahy. Umístění – výška – zásuvek v obytných prostorech bude podle požadavku investora. Výška zásuvek nad pracovní deskou v kuchyni bude upřesněna dle dispozice investora a návrhu zařízení.

3.16. Rozvodnice – rozvaděče.

Všechny nové rozvaděče (ER) a rozvodnice budou vyzbrojeny přístroji dle dokumentace a opatřeny budou výrobními štítky. K revizi budou předloženy protokoly o kusové zkoušce a další potřebné doklady.

4. T E C H N I C K É       Ř E Š E N Í.

Na chodbě v 1.N.P. bude zřízen nový elektroměrový rozvaděč – prostorově bude řešen pro zřízení 9 souprav měření s výhledem pro budoucí řešení tohoto objektu. V této PD je řešeno osazení 4 souprav.

Napojen bude z nově zřízené přípojkové skříně (projekt a výstavbu zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s..

V bytových jednotkách v 1.N.P. budou osazeny bytové rozvodnice RB1, RB2 a RB3, osazeny budou přístroji dle příslušných výkresů a rozvodnice společné spotřeby RSS.

V prostoru b.j. budou kabely vedeny pod omítkou.

Bytové rozvodnice RB   budou osazeny pod omítkou, spodní hrana rozvodnice bude ve výšce 1,4 m.

Přívod a vývody budou shora. Přístroje budou opatřeny popisem. Hlavní vypínač budou označen popisovacím štítkem „HLAVNÍ VYPÍNAČ“.

Ve společných prostorech – na schodišti – bude provedeno rozšíření osvětlení, napojení bude na stávající rozvod.

Veškeré kabelové rozvody budou tvořeny kabely CYKY  uloženými pod omítkou.

Přístroje budou osazeny na přístrojových krabicích pod omítkou. Budou ve výšce 1,3 od úrovně podlahy.

Zásuvky budou ve výšce 0,4 m od úrovně podlahy (nebo podle požadavku investora).

Svítidla budou osazena na strop a v případě osazení na stěnu budou ve výšce 2,3 m od úrovně podlahy.

Rozvody slaboproudu budou vedeny v  ohebných elektroinstalačních trubkách uložených pod omítkou.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.

Po ukončení prací bude na zařízení vykonána výchozí revize podle ČSN 332000-6-61.

Vypracoval :		Ing.Tomáš Bárta

Datum :		květen 2020