OBSAH:

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvodní údaje

2. Technické údaje

3. Technické řešení

4. Závěrem

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvodní údaje

1.1 Identifikační údaje

- akce:                ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 50, Přelouč

Chlazení učeben pro družinu - Stará budova

- místo stavby:  Masarykovo náměstí č.p. 50, Přelouč

- investor :         Město Přelouč, Československé armády 1665, 533 33 Přelouč

- stupeň PD :     dokumentace pro provedení stavby

- část PD  :         D.1.4.3 - Elektroinstalace, Silnoproud

- projektant :      E-dir  s.r.o., Kasalice čp.1, 533 41 Lázně Bohdaneč

IČO : 259 95 138		DIČ : CZ25995138

- vypracoval  :   Ing. Jaroslav Lněnička

Autorizovaný inženýr prostředí staveb

Specializace elektrotechnická zařízení

Osvědčení o autorizaci č. 30127, v seznamu ČKAIT pod číslem 0701194

1.2 Výchozí údaje

- požadavek zpracovatele technologické části : vypracovat projektovou dokumentaci elektro na výše uvedenou akci v rozsahu pro provedení stavby.

- požadavky jednotlivých profesí : viz.oddíl Rozsah projektu a technické řešení

1.3 Rozsah projektu

Projektová dokumentace řeší :

- úprava stávajících rozváděčů

- rozvody elektro

- připojení zařízení Chlazení

- uzemnění

2. Technické údaje

2.1 Jmenovitá napětí

Jmenovité napětí : 3 NPE stř., 50Hz, 230V/400V/TN-S

1 NPE stř., 50Hz, 230V/TN-S

2.2 Ochrany

- Ochrana  před  nebezpečným  dotykem  živých  částí dle  ČSN 33 2000 - 4 – 41  ed.3

v  síti   "TN":

- Izolací dle čl. 412.2.1

- Kryty dle čl. 412.2.2

- Ochrana  před  nebezpečným  dotykem  neživých  částí dle  ČSN 33 2000 - 4 – 41

ed.3

- Automatickým odpojením od zdroje dle čl. 411.3.2

- Izolací dle čl. 412.2.1

- Proudovým chráničem dle čl. 415.1

- Pospojením dle čl. 411.1.2.2

- Ochrana před zkratovými proudy a před přetížením :  - pojistkami, jističi

2.3 Stanovení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů je přiložen u technické zprávy (příloha č. 1).

2.4 Zkratové poměry

Dynamický zkratový proud ve stávajících rozváděčích se předpokládá menší jak 10kA.

2.5 Stupeň důležitosti dodávky el. energie

3. stupeň dle ČSN 34 1610

2.6 Měření elektrické práce

Měření elektrické energie pro celý objekt je zajištěno stávajícím elektroměrem. Nebyl vznesen požadavek na podružné měření rozvodů pro chlazení.

- Upozornění: Připojením  nových chladících jednotek dojde k navýšení stávajícího příkonu  objektu o cca 16kW. Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn stávající skutečný odběr objektu, bude po připojení těchto jednotek  a následném zkušebním provozu provedeno měření  odběru a na základě toho bude rozhodnuto, zda bude zažádáno na ČEZ o navýšení hodnoty hlavního jističe objektu.

- 2.7 Energetická bilance (navýšení)

Maximální soudobý příkon (kW) :   cca 16 kW

3. Technické řešení

3.1 Úprava stávajících rozváděčů

Rozváděč RH-pole č.2 … stávající hlavní rozváděč bude doplněn o 3ks jističů vč. svorek a prodrátování. Dále bude provedena úprava masky.

Rozváděč RP1.1 … stávající rozváděč bude doplněn o 1ks 1F jističe vč. svorek a prodrátování. Dále bude provedena úprava masky.

- Rozváděč RP2.1 … stávající rozváděč bude doplněn o 1ks 1F jističe vč. svorek a prodrátování. Dále bude provedena úprava masky.

- 3.2 Rozvody elektro

- Rozvody elektro budou provedeny kabely CYKY, které budou uloženy převážně s potrubím chladiva ve společném žlabu z umělé hmoty. Plastový žlab je dodávkou profese chlazení.

- Část trasy, od rozváděče RH ke stoupačce, je vedena v liště 40x40 pod stropem.

3.3 Připojení zařízení Chlazení

V rámci silnoproudu budou připojeny vnitřní a venkovní jednotky klimatizačního zařízení.

3.7 Uzemnění

Provede se uzemnění (doplňující pospojování) venkovních chladících jednotek.

4. Závěrem

4.1 Krytí elektrického zařízení

Všechno navržené elektrické zařízení musí mít potřebné krytí požadované příslušnými normami pro dané prostředí. Krytí stanovuje ČSN 332000-5-51 ed. 3, ČSN 332000-4-482. El. stroje a přístroje mají mít krytí dle čl. 482.1.3, ČSN 332000-4-482.

4.2 Bezpečnost práce

Vlastní montážní práce provádět s ohledem na prostředí a snadný vznik požáru při montážních pracích dle požárních předpisů uživatele.

Bezpečnost obsluhy elektrického zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na elektrických zařízeních se musí řídit normami ČSN EN 50110-1 ed.2, 50110-2 ed.2. Při montážních pracích zajistit bezpečnost práce předepsanou pro jednotlivé úkony práce a ochranu cizích osob pohybujících se u otevřených výkopů a v blízkosti prováděných montážních prací.

Veškeré práce elektromontážní musí být provedeny podle platných norem ČSN. Při montáži tak i při provozu musí být dodrženy též bezpečnostní předpisy.

Při stavbě je nutno dále dodržovat vyhlášku č. 591/2006 Sb.

Montáž , opravy a údržbu hromosvodu  smí provádět pracovníci proškolení ve smyslu vyhlášky č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

4.3 Revize

Revize elektrického zařízení musí být prováděna ve lhůtách stanovených ČSN 33 1500 dle ČSN 33 2000-6. Podmínkou zprovoznění je výchozí revize.

### Pardubice  11. 2022                                                     Ing. Jaroslav Lněnička

### Příloha č.1

# Protokol

o určení vnějších vlivů a typu místností  vypracovaný odbornou komisí dle

ČSN 33 2000-1, ed.2, ČSN 33 20000-5-51, ed.3

Složení komise:

předseda  (generální projektant)………….........………….. Jiří Svoboda

členové     (elektro projektant)...........……………………… Ing. Jaroslav Lněnička

Název objektu:  ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 50, Přelouč

Chlazení učeben pro družinu - Stará budova

D.1.4.3 - Elektroinstalace, Silnoproud

Č. zakázky:    308/01/2023

Podklady:	- Prohlídka  objektu

- ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3

- Výkresová dokumentace stavby

Popis objektu: - vícepodlažní objekt, plynové vytápění.

Rozhodnutí:    - vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a

ČSN 33 2000-5-51ed.3 v prostoru uvnitř a vně objektu takto:

- VENKOVNÍ PROSTORY                                    AB8; AD3; AE3; AF1; BA1; BC2; BD1

Prostor nebezpečný

Dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2, z.1 mohou být venkovní prostory posouzeny jako prostory pouze nebezpečné.

Působení vnějších vlivů v ostatních prostorách je normální a nejsou uvedeny v protokolu.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 v prostorách normálních i nebezpečných je zajištěna ochranou normální.

Protokol o určení vnějších vlivů bude v době zkušebního provozu přehodnocen a případně bude dle zjištěných skutečností upraven.

11. 2022

..............................................                     ........................................................

Datum				           	Předseda komise